## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
D1.4 c - Vzduchotechnika
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Z18-016-01 DOMOV SENIORŮ V BŘECLAVI
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | Město Břeclav |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
FaBa engineering, s.r.o., Břeclav
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Doprava |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Kompletační činnost zhotovitele |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Provozní vlivy |  |  | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Z18-016-01 DOMOV SENIORŮ V BŘECLAVI
Objekt : |  | D1.4 c - Vzduchotechnika
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
998 | Demontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999 | Požární utěsnění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VZT1 | Zařízení VZT 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VZT2 | Zařízení VZT 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VZT3 | Zařízení VZT 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Doprava |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Kompletační činnost zhotovitele |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Provozní vlivy |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Z18-016-01 DOMOV SENIORŮ V BŘECLAVI |  |  | 0
Objekt : |  | D1.4 c - Vzduchotechnika
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 998 | Demontáže |  |  |  |  | 1
1 | 14 | Demontáž a likvidace vzduchotechnické jednotky ventilátorů, digestoří a regulace | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 15 | Demontáž a likvidace distribučních prvků, rozvodů izolace, uchycovacího a pomocného materiálu | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 998 Demontáže |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 999 | Požární utěsnění |  |  |  |  | 1
3 | 154 | Utěsnění prostupu kruh/čtyřhran potr. požár. kons. D+M, min. EI 60, do obvodu 3 m, včetně protokolu | ks | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 177 | Utěsnění prostupu čtyřhran potr. požár. kons. D+M, min. EI 60, do obvodu 7 m, včetně protokolu | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 999 Požární utěsnění |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | VZT1 | Zařízení VZT 1 |  |  |  |  | 1
5 | 2 | VZT 1 Parapetní vzduchotech. jednotka 4 750 m3/hod při 300 Pa | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - EC ventilátory |  |  |  |  | 3
|  | - filtry F7 |  |  |  |  | 3
|  | - rekuperační výměník |  |  |  |  | 3
|  | - by-passová klapka |  |  |  |  | 3
|  | - uzavírací klapky |  |  |  |  | 3
|  | - servopohony |  |  |  |  | 3
|  | - pružné manžety na hrdlech |  |  |  |  | 3
|  | - vestavěný elektrický ohřívač 9,9 kW |  |  |  |  | 3
|  | - digitální regulace s dotykovým ovladačem |  |  |  |  | 3
|  | - 4 ks čidel CO2 |  |  |  |  | 3
|  | - dodávka v dílech |  |  |  |  | 3
|  | - sestavení jednotky |  |  |  |  | 3
|  | - doprava montérů a materiálu |  |  |  |  | 3
6 | 99 | Montáž VZT jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 32 | Zaregulování, nastavení a uvedení do provozu celého systému | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 146 | Střešní sací a výfukový kus 800x600 mm, D+M | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 37 | Textilní vyústka, kruhová úseč, 600x250x8 000 mm mikroperforace,včetně napojení na potr. 600x250 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 108 | Textilní vyústka, kruhová úseč, 600x250x9 000 mm mikroperforace,včetně napojení na potr. 600x250 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 107 | Textilní vyústka, kruhová úseč, 600x250x9 500 mm mikroperforace,včetně napojení na potr. 600x250 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 109 | Montáž textilní vyústky | ks | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 51 | Dýza nastavitelná d315 mm, D+M | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 16 | Odtahová čtyřhranná mřížka,vodorovné přední lamely šířka 500 mm, výška 1 000 mm, D+M | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 17 | Odtahová čtyřhranná mřížka,vodorovné přední lamely šířka 1 450 mm, výška 300 mm, D+M | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 23 | Odtahová čtyřhranná mřížka,vodorovné přední lamely šířka 1 100 mm, výška 300 mm, D+M | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 33 | Odtahová čtyřhranná mřížka,vodorovné přední lamely šířka 325 mm, výška 100 mm, s regulací, D+M | ks | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 50 | Odtahová čtyřhranná mřížka,vodorovné přední lamely šířka 200 mm, výška 150 mm, D+M | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 41 | Ruční regulační klapka d315 mm, D+M | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1 | Ruční regulační klapka 200x150 mm, D+M | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 34 | Ruční regulační klapka 300x150 mm, D+M | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 35 | Ruční regulační klapka 300x500 mm, D+M | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 36 | Ruční regulační klapka 400x700 mm, D+M | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 42 | Ruční regulační klapka 600x250 mm, D+M | ks | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 43 | Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek d315 mm, D+M | m | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 40 | Čtyřhranné potrubí s přírubou, včetně tvarovek,D+M průřezu od 0,03 do 0,07 m2,příruby s gum. těsněním | m | 40 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 53 | Čtyřhranné potrubí s přírubou, včetně tvarovek,D+M průřezu od 0,13 do 0,28 m2,příruby s gum. těsněním | m | 45 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 54 | Čtyřhranné potrubí s přírubou, včetně tvarovek,D+M průřezu od 0,28 do 0,5 m2,příruby s gum. těsněním | m | 31 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 55 | Atypický klempířský výrobek ve schodišti CHUC zhotovený na míru, rozměry viz výkres, D+M | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 18 | Požární izolace tl. 60 mm, oboustranná, EI 60 | ks | 25 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 156 | Požární izolace tl. 100 mm, oboustranná, EI 60 | m2 | 195 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 157 | Montáž tepelné a požární izolace | m2 | 220 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 158 | Požární klapka do potrubí, 200x150 mm, EI 60 servopohon 230 V, bez proudu zavřena | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - se servopohonem 230 V |  |  |  |  | 3
|  | - koncové spínače |  |  |  |  | 3
34 | 164 | Požární klapka do potrubí, 300x150 mm, EI 60 servopohon 230 V, bez proudu zavřena | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - se servopohonem 230 V |  |  |  |  | 3
|  | - koncové spínače |  |  |  |  | 3
35 | 161 | Požární klapka do potrubí, 500x300 mm, EI 60 servopohon 230 V, bez proudu zavřena | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - se servopohonem 230 V |  |  |  |  | 3
|  | - koncové spínače |  |  |  |  | 3
36 | 166 | Požární klapka do potrubí, 600x250 mm, EI 60 servopohon 230 V, bez proudu zavřena | ks | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - se servopohonem 230 V |  |  |  |  | 3
|  | - koncové spínače |  |  |  |  | 3
37 | 167 | Požární klapka do potrubí, 700x400 mm, EI 60 servopohon 230 V, bez proudu zavřena | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - se servopohonem 230 V |  |  |  |  | 3
|  | - koncové spínače |  |  |  |  | 3
38 | 162 | Montáž požární klapky | ks | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 49 | Zaregulování průtoků distribučních prvků | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 72 | Montážní a upevňovací materiál | kg | 40 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 142 | Označení zařízení, potrubí | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 998 72-8193.R00 | Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika do 500 m | t | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 998 72-8102.R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | t | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | VZT1 Zařízení VZT 1 |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | VZT2 | Zařízení VZT 2 |  |  |  |  | 1
44 | 5 | Potrubní diagonálníventilátor, 280 m3/hod při 100 Pa, s nastavitelným doběhem 1 až 30 min. | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 25 | Axiální ventilátor, 120 m3/hod při 40 Pa s nastavitelným doběhem 1 až 30 min. | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 6 | Montáž ventilátoru | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 20 | Připojení, zaregulování a zprovoznění | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 187 | Střešní výfuková hlavice d200 mm, D+M | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 60 | Zpětná klapka d200 mm, D+M | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 4 | Talířový ventil odvodní kovový d100 včetně montážního kroužku, D+M | ks | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 3 | Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek d100 mm, D+M | m | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 21 | Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek d160 mm, D+M | m | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 80 | Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek d200 mm, D+M | m | 13 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 92 | Požární izolace tl. 60 mm, oboustranná, EI 60 | m2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 94 | Montáž tepelné a požární izolace | m2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 95 | Požární klapka do potrubí, d200 mm, EI 60 servopohon 230 V, bez proudu zavřena | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 96 | Montáž požární klapky | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 114 | Zaregulování průtoků distribučních prvků | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 71 | Montážní a upevňovací materiál | kg | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 148 | Označení zařízení, potrubí | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 998 72-8193.R00 | Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika do 500 m | t | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 998 72-8102.R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | t | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | VZT2 Zařízení VZT 2 |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | VZT3 | Zařízení VZT 3 |  |  |  |  | 1
63 | 9 | Potrubní ventilátor pro CHUC, 2 000 m3/hod při 200 Pa | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 11 | Montáž ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 10 | Uzavírací klapka 400x510 mm pro odvod vzduchu z CHUC, 2 000 m3/h | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 12 | Montáž klapky | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 13 | Střešní výfukový kus 400x510 mm, D+M | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 69 | Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek, přechodů d355 mm, D+M | m | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 7 | Čtyřhranné potrubí s přírubou, včetně tvarovek,D+M průřezu od 0,13 do 0,28 m2 | m | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 65 | Požární izolace tl. 60 mm, oboustranná, EI 60 | m2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 66 | Montáž tepelné a požární izolace | m2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 93 | Zaregulování a zprovoznění systému včetně protokolu | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 8 | Montážní a upevňovací materiál | kg | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 70 | Označení zařízení, potrubí | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 998 72-8193.R00 | Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika do 500 m | t | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 998 72-8102.R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | t | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | VZT3 Zařízení VZT 3 |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0