Technická zpráva

Úvod - projektová dokumentace řeší Technická zařízení budovy při provádění stavebních úprav šaten a zázemí na zimním stadionu v Břeclavi.

Technická zařízení budovy obsahují dvě části:

1) Zařízení pro vytápění staveb

2) Zařízení zdravotně technických instalací.

1) Zařízení pro vytápění staveb

Vytápění šaten a zázemí bude napojeno na stávající dvoutrubkové rozvody ÚT s nuceným oběhem topné vody o tepelném spádu 70/55 °C, vedené pod stropem chodby.

Potrubí od napojení pod stropem v chodbě po otopná tělesa je navrženo z potrubí Cu spojovaného pájením.

Od napojení budou rozvody ÚT vedeny v podhledu k otopným tělesům.

Otopná tělesa navržena ocelová deskové, s ohledem na přívod shora od podhledu navržen typ KLASIK

Každé otpné těleso bude opatřeno termostatickým ventilem s termostatickou hlavicí a přímým uzaviratelným šroubením.

.	Nátěry -  Potrubí Cu bez nátěru. Otopná tělesa opatřena povrchovou úpravou již při výrobě.

Izolace tepelné - potrubí vedené v podhledu bude opatřeno návlekovou tepelnou izolací  tl. 20 mm.

Před provedením tepelné izolace a podhledů bude na provedena tlaková zkouška potrubí !

2) Zařízení zdravotně technických instalací

Vnitřní vodovod

Spotřeba pitné vody a množství odpadních vod se neměmí protože se nemění počet osob užívajících šatny a zázemí. Stavebními úpravami dojde pouze ke zlepšení šaten a zázemí .

Přívod studené pitné vody, teplé vody pro šatny a zázemí bude napojen na stávající rozvody studené pitné vody, teplé vody vedené pod stropem chodby.

Potrubí od napojení pod stropem v chodbě po zařizovací předměty bude  vedeno v podhledu a v drážkách ve stěnách.

Rozvody navrženy z plastového potrubí PPR spojovaného svařováním. Proti orosování, ochlazování a oteplování je potrubí opatřeno návlekovou tepelnou izolací tl. 6 mm pro studenou vodu a tl.20 mm pro teplou vodu. Kompenzace potrubí bude prováděna změnami trasy potrubí tak, aby rovné části nebyly delší než cca 6 m.

Zařizovací předměty - v objektu budou použity pouze zařizovací předměty a armatury s platnou certifikací ve smyslu stavebního zákona. Umístění vývodů bude ve standartním provedení v následujícím rozsahu:

Zařízení	Výška horní hrany*		Výška osy baterie*		Výška odpadu*

Umývadlo	+ 0,800			+ 0,850 (stojánková)	+ 0,500

Sprcha	      ---				+ 1,150 (podomítková)	- 0,100

WC		+ 0,400			+ 0,850			+ 0,150

Pisoár 	+ 0,650			+ 0,850			+ 0,550

*kóty uvedeny v metrech od čisté podlahy

U sprch budou použity liniové nerezové  žlábky umístěné u stěny!

Tlakové zkoušky - budou provedeny dle ČSN 73 6660. O tlakových zkouškách bude zpracován protokol, který bude předložen při kolaudaci stavby. Zkušební tlak bude 1,6 násobek nejvyššího provozního tlaku, nejméně však 1,2 MPa.

Vnitřní kanalizace

Bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci, vedenou pod podlahou 1NP.

Výšky napojení a spády kanalizace budou upřesněny po odkrytí stávající kanalizace!!!

Připojovací potrubí a stupačky vnitřní kanalizace navrženy z trub HT spojovaných na gumový "O"kroužek, ležatá kanalizace vedená pod podlahou 1NP navržena z trub KG spojovaných na gumový "O"kroužek.

V 1NP bude na stupačky ve výšce cca 1m nad podlahou osazen čistící kus.

Zemní práce pro kanalizační  potrubí uložené pod podlahou

Po odstranění podkladního betonu bude provedena rýha s kolmými zapaženými stěnami. Potrubí bude uložené na štěrkopískové vrstvě tl. 100 mm bude po odzkoušení obsypáno štěrkopískem do výšky 200 mm nad horní hranu potrubí. Další zához celé rýhy bude proveden vytěženým materiálem v 200 mm tl. hutněných vrstvách.

Po uložení, odzkoušení a zasypání potrubí bude provedena oprava podkladního betonu a izolace proti spodní vodě –viz. část D.1.1 Stavební část

Veškeré zemní práce budou prováděny v souladu s platnou ČSN 73 3050 a s bezpečnostními předpisy ve stavebnictví.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví - Při provádění všech prací je nutné dodržovat všechny související bezpečnostní normy a předpisy a používat pracovních ochranných pomůcek.

Práce budou provedeny k tomu oprávněnou firmou.

V Břeclavi, únor 2021					Vypracoval :