## KL
#RTSROZP# | Výkaz výměr
| Stavba: |  |  | Domov seniorů Břeclav
| Objekt: |  |  | SO01a
| Rozpočet: |  |  | Měření a regulace - MaR
| Objednatel: |  |  | Město Břeclav |  |  | IČ:
|  |  |  | Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav |  |  | DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 3189398.14 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 3189398.14 | 637879.63 | 3827277.77 | 100
2 | 01 | Objekt G |  |  | 0 | 3189398.14 | 637879.63 | 3827277.77 | 100
3 | R12406762m | MaR_G |  |  | 0 | 3189398.14 | 637879.63 | 3827277.77 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 3189398.14 | 637879.63 | 3827277.77 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 19-55 | Inženýring |  |  | HSV |  |  | 0
| 19-57 | Projekční práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 18-80 | Ostatní služby |  |  | PSV |  |  | 0
| 01-50 | Systém technologie |  |  | MON |  |  | 0
| 01-51 | Periferie vstupní |  |  | MON |  |  | 0
| 01-52 | Periferie výstupní |  |  | MON |  |  | 0
| 01-53 | Rozvaděče |  |  | MON |  |  | 0
| 01-54 | Montážní materiál |  |  | MON |  |  | 0
| 19-51 | Elektromontážní práce |  |  | MON |  |  | 0
| 19-52 | Uvedení do provozu |  |  | MON |  |  | 0
| 19-53 | Software DDC - práce |  |  | MON |  |  | 0
| 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  | MON |  |  | 0
| 19-56 | Vizualizace |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 06_2022_MaR
Výkaz výměr | [18 empty] | #TypZaznamu#
S: | SO01a | Domov seniorů Břeclav | [16 empty] | STA
O: | 01 | SO01a | [16 empty] | OBJ
R: | 06_2020_MaR | MaR_01 | [16 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 7132.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
1 | AMiNi4DW2/G | Univerzální regulátor podporující standardy, 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS485, Ethernet, disp. 122x32 b., kláv., webserver, na DIN lištu, GSM modemem, odesilání SMS | ks | 1 |  | 0 | 5793.53 | 5793.53 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL3_9
2 | AMRIO-AI8RDO8 | 8x analog IN, 8x spínací relé 230V st/24V ss/2A, ARION/MODBUS | ks | 3 |  | 0
3 | AMRIO-AI8AO8U | 8x analog IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů, ARION/MODBUS | ks | 1 |  | 0
4 | ZD1 | Zdroj na din lištu 230/12V DC, 10A | ks | 1 |  | 0 | 1338.8 | 1338.8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL3_9
5 | ZD2 | Napájecí trafo pro MEST110, 230 V / 24 V, 25 VA, montáž na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
6 | SWITCH | switch 6portový 10/100/1000Mbps | ks | 1 |  | 0
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  | 1432 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
7 | ST-N11 | Snímač venkovní teploty, Ni1000, rozsah -40 až 60 °C, IP65 | ks | 2 |  | 0 | 716 | 1432 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL3_9
8 | ST-N10 | Snímač teploty do jímky, Ni1000/6180, 6x50mm, kabel 2m, jímka | ks | 2 |  | 0
9 | ST-N11 | Snímač teploty do jímky, Ni1000/6180, 6x300mm, kabel 2m, jímka |  | 8 |  | 0
10 | J1 | Jímka 50mm nerez G1/2" prům.6 | ks | 2 |  | 0
11 | N1 | Návarek G1/2" nátrubek varný vnitřní závit | ks | 2 |  | 0
12 | dP1 | Diferenční tlakový spínač 20-300Pa | ks | 4 |  | 0
13 | dP2 | Diferenční tlakový spínač 50-500Pa | ks | 4 |  | 0
14 |  | Ovladč a snímač teploty a CO2 nástěnný, | ks | 4 |  | 0
15 |  | Protimrazový termostat -10.. +15°C, 6m | ks | 2 |  | 0
16 |  | Magnetický kontakt na okno | ks | 162 |  | 0
17 |  | Ovladač nástěný s měřením teploty, kompatibilní s technologií chlazení | ks | 100 |  | 0
18 |  | elektroměr do rozvodny (místn. D.117); A9MEM3255 Schneider Electric iEM3250 elektroměr - CT - Modbus | ks | 1 |  | 0
19 |  | MTP do rozvodny (místn. D.117); převod 400/5; ASK 31.4 (obj.č. 8065) | ks | 3 |  | 0
20 | Z3 | Napájecí zdroj 24V, 60W na Din lištu | ks | 1 |  | 0
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
21 | KL1 | Klapkový servopohon 24Vac ovl. 0-10V 5Nm | ks | 4 |  | 0
22 | KL2 | Klapkový servopohon 24Vac 3.bod. 5Nm, pom.kont. | ks | 4 |  | 0
23 | Ven1 | Trojcestný regulační ventil DN25, Kvs=8 + servo 24Vac 0-10V | ks | 2 |  | 0
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | DIL
24 | RM1 | Rozvaděč RM1 - Rozvaděč oceloplechový nástěnný, svorkovnice nahoře, krytí IP 54, rozměry 800x2000x300 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032, Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocné kontakty, stykače atp., LED osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC, 300VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, přepěťová ochrana III. st., atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod vrchem zhora, atd., zhotové dle ČSN EN 61 439, 15% rezerva v rozvaděči. | ks | 1 |  | 0 | 161197.58 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 20 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | Vlastní | POL11_1
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 | 120749.48 | 120749.48 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL11_1
25 | 1220HFPP | Trubka ohebná - pr.20mm, 750N | m | 582 |  | 0 | 12.96 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 20 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | Vlastní | POL11_1
26 |  | Trubka ohebná - pr.32mm, 750N | m | 110 |  | 0
27 | 4020LA | Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá vč. příchytky, 20mm | m | 452 |  | 0
28 | 4032LA | Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá vč. příchytky, 32mm | m | 132 |  | 0
29 |  | elektroinstalační lišta 15/15mm | m | 920 |  | 0
30 |  | Kabel silový s Cu jádrem 3 x 1,5 mm2 | m | 50 |  | 0
31 |  | Kabel silový s Cu jádrem 3 x 2,5 mm2 | m | 10 |  | 0
32 |  | Kabel silový s Cu jádrem 5 x 1,5 mm2 | m | 10 |  | 0
33 |  | Kabel silový s Cu jádrem 5 x 2,5 mm2 | m | 78 |  | 0
34 |  | Kabel silový s Cu jádrem 3 x 1,5 mm2 | m | 58 |  | 0
35 |  | Kabel sdělovací s Cu jádrem 2 x 1 mm B2ca s1 d1 a1 | m | 1810 |  | 0
36 |  | Kabel sdělovací s Cu jádrem 4 x 1 mm B2ca s1 d1 a1 | m | 1820 |  | 0
37 |  | Kabel sdělovací s Cu jádrem 7 x 1 mm B2ca s1 d1 a1 | m | 18 |  | 0
38 |  | CYSY 2x0,75 B2ca s1 d1 a1 | m | 20 |  | 0
39 | 34121570.C | Kabel UTP cat.5e B2ca s1 d1 a1 | m | 2510 |  | 0
40 | KECK4709 | KRABICE připojovací S VÍČKEM | ks | 210 |  | 0
41 | KECK5003 | ŽLAB 62/ 50 Plný | m | 250 |  | 0
42 | KECK5004 | ŽLAB 125/ 50 Plný | m | 520 |  | 0
43 | KECK5023 | VÍKO 62 plný | m | 250 |  | 0
44 | KECK5024 | VÍKO 125 plný | m | 520 |  | 0
45 | KECK5112 | NOSNÍK 62 plný | m | 250 |  | 0
46 | KECK5113 | NOSNÍK 125 plný | m | 520 |  | 0
47 | KECK5134 | PŘEPÁŽKA ŽLABU 50 plný | m | 50 |  | 0
48 | KECV0269 | CY 6 ZEL/ŽL | M | 102 |  | 0
49 |  | Svorkovnice zemnicí | ks | 2 |  | 0
50 | KECH1732 | SVORKA ZEMNÍCÍ | ks | 22 |  | 0
51 |  | Zásuvka 230V nástěnná, komplet VDT, IP43 | ks | 1 |  | 0
52 |  | Protipožární přepážky | ks | 40 |  | 0
53 |  | Spojovací materiál | soubor | 1 |  | 0
54 | S9993 | Podružný materiál | soubor | 1 |  | 0
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 | 753.83 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 20 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | Vlastní | POL3_
55 |  | MTZ Snímač venkovní teploty, Ni1000, rozsah -40 až 60 °C, IP65 | ks | 2 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | DIL
56 |  | MTZ Snímač teploty příložný / do jímky, Ni1000/6180, kabel 2m, jímka | ks | 10 |  | 0
57 |  | MTZ Diferenční tlakový spínač 20-300Pa | ks | 4 |  | 0
58 |  | MTZ Diferenční tlakový spínač 50-500Pa | ks | 4 |  | 0
59 |  | MTZ Ovladč a snímač teploty a CO2 nástěnný, | ks | 4 |  | 0
60 |  | MTZ Protimrazový termostat -10.. +15°C, 6m | ks | 2 |  | 0
61 |  | MTZ Magnetický kontakt na okno | ks | 162 |  | 0
62 |  | MTZ Ovladač nástěný s měřením teploty, kompatibilní s technologií chlazení | ks | 100 |  | 0
63 |  | MTZ elektroměr do rozvodny (místn. D.117); A9MEM3255 Schneider Electric iEM3250 elektroměr - CT - Modbus | ks | 1 |  | 0
64 |  | MTZ MTP do rozvodny (místn. D.117); převod 400/5; ASK 31.4 (obj.č. 8065) | ks | 3 |  | 0
65 |  | MTZ Napájecí zdroj 24V, 60W na Din lištu | ks | 1 |  | 0
66 |  | Mtz Trubka ohebná - pr.20mm, 750N | m | 582 |  | 0
67 |  | Mtz Trubka ohebná - pr.32mm, 750N | m | 110 |  | 0
68 |  | Mtz Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá vč. příchytky, 20mm | m | 452 |  | 0
69 |  | Mtz Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá vč. příchytky, 32mm | m | 132 |  | 0
|  | elektroinstalační lišta 15/15mm | m | 920 |  | 0
70 |  | Mtz Kabel silový s Cu jádrem 3 x 1,5 mm2 | m | 50 |  | 0
71 |  | Mtz Kabel silový s Cu jádrem 3 x 2,5 mm2 | m | 10 |  | 0
72 |  | Mtz Kabel silový s Cu jádrem 5 x 1,5 mm2 | m | 10 |  | 0
73 |  | Mtz Kabel silový s Cu jádrem 5 x 2,5 mm2 | m | 78 |  | 0
74 |  | Mtz Kabel silový s Cu jádrem 3 x 1,5 mm2 | m | 58 |  | 0
75 |  | Mtz Kabel sdělovací s Cu jádrem 2 x 1 mm B2ca s1 d1 a1 | m | 1810 |  | 0
76 |  | Mtz Kabel sdělovací s Cu jádrem 4 x 1 mm B2ca s1 d1 a1 | m | 1820 |  | 0
77 |  | Mtz Kabel sdělovací s Cu jádrem 7 x 1 mm B2ca s1 d1 a1 | m | 18 |  | 0
78 |  | Mtz CYSY 2x0,75 B2ca s1 d1 a1 | m | 20 |  | 0
79 |  | Kabel UTP cat.5e B2ca s1 d1 a1 | m | 2510 |  | 0
80 |  | MTZ KRABICE VÍČKEM | ks | 20 |  | 0
81 |  | MTZ ŽLAB 62/ 50 plný | m | 210 |  | 0
82 |  | MTZ ŽLAB 125/ 50 2plný | m | 250 |  | 0
83 |  | MTZ CY 6 ZEL/ŽL | M | 520 |  | 0
84 |  | MTZ Svorkovnice zemnicí | ks | 102 |  | 0
85 |  | MTZ SVORKA ZEMNÍCÍ MALÁ | KS | 2 |  | 0
86 |  | MTZ Zásuvka 230V nástěnná, komplet VDT, IP43 | ks | 22 |  | 0
87 |  | MTZ Protipožární přepážky | ks | 1 |  | 0
88 |  | Ukonceni vodicu v rozvadeci-2,5 mm2 | ks | 182 |  | 0
89 |  | mtž MOTORY VZT A ČERPADLA BEZ FM DO 4 KW | ks | 15 |  | 0
90 |  | Mtz servopohonu pro ventil - el.připojení | kus | 4 |  | 0
91 |  | MTZ Rozvaděč | kus | 1 |  | 0
92 |  | Drobné montážní práce | kpl | 1 |  | 0
93 |  | Demontáž stávajících kabelových tras | h | 8 |  | 0
94 |  | Demontáž stávající kabeláže | h | 8 |  | 0
95 |  | Demontáž prvků | h | 8 |  | 0
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 | 260 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 20 | #VALUE! | 4e-05 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | SPCM | RTS | POL3_9
96 | Oživ MaR | oživení, odladění syst. MaR | d.bod | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 8610 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
97 | 900 RT1 | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a, Práce v tarifní třídě 4 | h | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 2650 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL11_3
98 | 923 T00 | Hzs - zaučení obsluhy | hod | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 260 | 2600 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS | POL10_0
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 560 | 3360 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL10_0
99 | 101100111T01 | Uživatelský software pro DDC | d.bod | 53 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | DIL
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | 4800 | #VALUE! | 20 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | Vlastní | POL1_0
100 | kompl vyz | účast na komplexním vyzkoušení | d.bod | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 13420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
101 | 901 T00 | Hzs - práce aplikačního programátora-příprava ke, komplexní zkoušce | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 3180 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL11_3
102 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, zkušební provoz | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 560 | 1120 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL10_0
103 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | hod | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 260 | 2080 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL10_0
104 | 925 T00 | Hzs - spolupráce s revizním technikem | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 6000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL10_0
105 |  | Hzs - zjištění stávajícího stavu | hod | 10 |  | 0
Díl: | 18-80 | Ostatní služby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 260 | 1040 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL10_0
106 | 930 T00 | Hzs-doprava osob | km | 1350 |  | 0 |  | 0 |  | 13500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
107 | 931 T00 | Hzs-doprava materiálu | km | 450 |  | 0
Dobrý den, | 19-55 | Inženýring |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 13500 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL10_0
108 | 901 R00 | Hzs-spolupráce s dodavatelem | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 7760 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
109 | 911 R00 | Hzs- autorský dozor projektové dokumentace | hod | 10 |  | 0
110 | 950 T00 | Hzs - Koordinace s ostatními profesemi | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 260 | 4160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL10_0
Díl: | 19-56 | Vizualizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 450 | 3600 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL10_0
111 | vizual | vizulizace na pracovní stanici | d.bod | 85 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | DIL
112 | licene | licence vizualizace | ks | 1 |  | 0
113 |  | koordinace návazností | hod | 6 |  | 0
114 |  | Zasilání SMS, GSM brána | hod | 4 |  | 0
115 |  | oživení komunikace M-bus, Modbus | hod | 4 |  | 0
116 |  | parametrizace interface M-bus, Modbus | ks | 1 |  | 0
117 | 101100177T00 | Vykreslení obrazovek | kus | 6 |  | 0 | 0 | #VALUE! | 150 | #VALUE! | 20 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | Vlastní | POL1_9
Díl: | 19-57 | Projekční práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 12000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL1_9
118 | 921 T00 | Hzs-výrobní dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | DIL
119 | 921 T00 | Hzs-projekt skutečný stav | ks | 1 |  | 0
0