## RM1
Rozvaděč RM1
Adresa | DM1 port |  | Jméno | IP |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
AMiNi4DW2 | AI0.0 | [12 empty] | T.11-5 | Teplota venkovní
| AI0.1 | [12 empty] | T.11-4 | Teplota přívod VZT
| AI0.2 | [12 empty] | T.11-6 | Teplota odtah VZT
| AI0.3 | [12 empty] | T.11-1 | Teplota vstup - čerstvý vzduch VZT
| AI0.4 | [12 empty] | T.11-2 | Teplota čerstvého vzduchu po rekuperaci VZT
| AI0.5 | [12 empty] | T.11-3 | Teplota vody výstupu z výměníku VZT
AI0.6
AI0.7
| AO0.0 | [12 empty] | KL.11-3 | Klapka 3 VZT
| AO0.1 | [12 empty] | KL.11-4 | Klapka 4 VZT
| AO0.2 | [12 empty] | YV.11-1 | Trojcestný ventil výměníku VZT
AO0.3
| DI0.0 | [12 empty] | DPS.11-1 | dP přívodní filtr VZT
| DI0.1 | [12 empty] | DPS.11-2 | dP odtahový filtr 1 VZT
| DI0.2 | [12 empty] | DPS.11-3 | dP odtahový filtr 2 VZT
| DI0.3 | [12 empty] | TS.11-1 | Protizámrazová ochrana
| DI0.4 | [12 empty] | KL.11-1 | Klapka 1 VZT
| DI0.5 | [12 empty] | KL.11-2 | Klapka 2 VZT
| DI0.6 | [12 empty] | DP.11-3 | dP přívod VZT
| DI0.7 | [12 empty] | DP.11-4 | dP odtah VZT
DO0.0
DO0.1
DO0.2
DO0.3
DO0.4
DO0.5
DO0.6
DO0.7
Adresa | DM2 port |  | Jméno | IP |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
DM-UI8RDO8 | UI0 | [12 empty] | T.11-4 | Teplota přívod VZT
| UI1 | [12 empty] | T.11-5 | Teplota venkovní
| UI2 | [12 empty] | T.11-6 | Teplota odtah VZT
| UI3 | [12 empty] | T.11-7 | Teplota výstup - odpadní vzduch VZT
| UI4 | [12 empty] | DP.11-1 | dP přívodní vent. VZT
| UI5 | [12 empty] | DP.11-2 | dP odtahový vent. VZT
| UI6 | [12 empty] | rz_EPS_ON | Působení EPS
| UI7 | [12 empty] | rz_EPS_KL | Signalizace EPS
DO0
DO1
DO2
DO3
DO4
| DO5 | ;
DO6
DO7
Adresa | DM3 port |  | Jméno | IP |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
|  |  |  | 0-20mA | 0-5V DC | 0-10V DC
DM-UI8RDO8 | UI0 | [12 empty] | A107b | Čidlo CO2 1NP
| UI1 | [12 empty] | A207b | Čidlo CO2 2NP
| UI2 | [12 empty] | A307b | Čidlo CO2 3NP
| UI3 | [12 empty] | A407b | Čidlo CO2 4NP
| UI4 | [12 empty] | KL_7.14.1 | Zavření požární klapky 7.14.1
| UI5 | [12 empty] | KL_7.14.2 | Zavření požární klapky 7.14.2
| UI6 | [12 empty] | KL_7.14.3 | Zavření požární klapky 7.14.3
| UI7 | [12 empty] | KL_7.14.4 | Zavření požární klapky 7.14.4
DO0
DO1
DO2
DO3
DO4
DO5
DO6
DO7
Adresa | DM4 port |  | Jméno | IP |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
|  |  |  | 0-20mA | 0-5V DC | 0-10V DC
DM8UI8DO | UI0 | [12 empty] | KL_7.14.5 | Zavření požární klapky 7.14.5
| UI1 | [12 empty] | KL_7.14.6 | Zavření požární klapky 7.14.6
| UI2 | [12 empty] | KL_7.15 | Zavření požární klapky 7.15
| UI3 | [12 empty] | KL_7.17.1 | Zavření požární klapky 7.17
| UI4 | [12 empty] | KL_7.17.2 | Zavření požární klapky 7.17.2
| UI5 | [12 empty] | KL_7.19 | Zavření požární klapky 7.19
| UI6 | [12 empty] | KL_7.20 | Zavření požární klapky 7.20
| UI7 | [12 empty] | KL_7.21 | Zavření požární klapky 7.21
DO0
DO1
DO2
DO3
DO4
DO5
DO6
DO7
Adresa | DM4 port |  | Jméno | IP |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
|  |  |  | 0-20mA | 0-5V DC | 0-10V DC
DM8UI8DO | UI0 | [12 empty] | KV1 | Kvitace RM1
| UI1 | [12 empty] | S1 | ZAP rozvaděče RM1
UI2
UI3
UI4
UI5
UI6
UI7
| DO0 | [12 empty] | EE1 | Signalizace porucha rozvaděče RM1
DO1
DO2
DO3
DO4
DO5
DO6
DO7
Adresa | DM5 port |  | Jméno | IP |  |  | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka
|  |  |  | 0-20mA | 0-5V DC | 0-10V DC
DM-AO8U | AO0
AO1
AO2
AO3
AO4
AO5
AO6
AO7
| Modbus | [12 empty] | ELEM_TS.1 | Měření el. energie v trafostanici DS Břeclav
| Modbus | [12 empty] | ELEM_FVE.1 | Měření el. energie z FVE |  | UI | 32 | 26 | 6
| Modbus | [12 empty] | p1.01.1 | Komunikace venkovních jednotek chlazení |  | AI | 8 | 6 | 2
| Modbus | [12 empty] | p1.04 | Komunikace venkovní jednotky chlazení |  | DI | 8 | 8 | 0
| Modbus | [12 empty] | p1.01 | Komunikace VZT jednotky 1.01 |  | AO | 12 | 3 | 9
| Modbus | [12 empty] | p1.02.1 | Komunikace VZT jednotky 1.02 |  | DO | 40 | 1 | 39
| Modbus | [12 empty] | DT1_D.118 | Komunikace s DT1 (kotelna) |  | Celkem | 100 | 44 | 56
[18 empty] | celkem | obsazeno | volné