## KL
#RTSROZP# | Výkaz výměr
| Stavba: |  |  | Domov seniorů Břeclav
| Objekt: |  |  | SO01d
| Rozpočet: |  |  | Měření a regulace - MaR
| Objednatel: |  |  | Město Břeclav |  |  | IČ:
|  |  |  | Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav |  |  | DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 3189398.14 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 3189398.14 | 637879.63 | 3827277.77 | 100
2 | 01 | Objekt G |  |  | 0 | 3189398.14 | 637879.63 | 3827277.77 | 100
3 | R12406762m | MaR_G |  |  | 0 | 3189398.14 | 637879.63 | 3827277.77 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 3189398.14 | 637879.63 | 3827277.77 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 19-55 | Inženýring |  |  | HSV |  |  | 0
| 19-57 | Projekční práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 18-80 | Ostatní služby |  |  | PSV |  |  | 0
| 01-50 | Systém technologie |  |  | MON |  |  | 0
| 01-51 | Periferie vstupní |  |  | MON |  |  | 0
| 01-52 | Periferie výstupní |  |  | MON |  |  | 0
| 01-53 | Rozvaděče |  |  | MON |  |  | 0
| 01-54 | Montážní materiál |  |  | MON |  |  | 0
| 19-51 | Elektromontážní práce |  |  | MON |  |  | 0
| 19-52 | Uvedení do provozu |  |  | MON |  |  | 0
| 19-53 | Software DDC - práce |  |  | MON |  |  | 0
| 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  | MON |  |  | 0
| 19-56 | Vizualizace |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 06_2022_MaR
Výkaz výměr | [18 empty] | #TypZaznamu#
S: | SO01d | Domov seniorů Břeclav | [16 empty] | STA
O: | 01 | SO01d | [16 empty] | OBJ
R: | 06_2020_MaR | MaR_01 | [16 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 5793.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
1 | AMiNi4DW2/G | Univerzální regulátor podporující standardy, 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS485, Ethernet, disp. 122x32 b., kláv., webserver, na DIN lištu, GSM modemem, odesilání SMS | ks | 1 |  | 0 | 5793.53 | 5793.53 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL3_9
2 | ZD2 | Napájecí trafo pro MEST110, 230 V / 24 V, 5A, montáž na DIN lištu | ks | 1 |  | 0
3 | SWITCH | switch 6portový 10/100/1000Mbps | ks | 1 |  | 0
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  | 716 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
4 | ST-N11 | Snímač venkovní teploty, Ni1000, rozsah -40 až 60 °C, IP65 | ks | 1 |  | 0 | 716 | 716 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL3_9
5 | ST-N10 | Snímač teploty do jímky, Ni1000/6180, 6x50mm, kabel 2m, jímka | ks | 2 |  | 0
6 | J1 | Jímka 50mm nerez G1/2" prům.6 | ks | 2 |  | 0
7 | N1 | Návarek G1/2" nátrubek varný vnitřní závit | ks | 2 |  | 0
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
8 | Ven1 | Trojcestný regulační ventil DN50, Kvs + servo 24Vac 0-10V | ks | 1 |  | 0
8 | Ven2 | Dvoucestný regulační ventil DN50, Kvs + servo 24Vac 0-10V | ks | 1 |  | 0
| TC MTZ | Součinnost při zprovoznění | hod | 2 |  | 0
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | DIL
9 | DT2 | Rozvaděč DT2 - Rozvaděč oceloplechový nástěnný, svorkovnice nahoře, krytí IP 54, rozměry 600x800x230 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032, Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocné kontakty, stykače atp., LED osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC, 300VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, přepěťová ochrana III. st., atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod vrchem zhora, atd., zhotové dle ČSN EN 61 439, 15% rezerva v rozvaděči. | ks | 1 |  | 0 | 161197.58 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 20 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | Vlastní | POL11_1
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 | 120749.48 | 120749.48 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL11_1
10 | 1220HFPP | Trubka ohebná - pr.20mm, 750N | m | 30 |  | 0 | 12.96 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 20 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | Vlastní | POL11_1
11 |  | Trubka ohebná - pr.32mm, 750N | m | 2 |  | 0
12 | 4020LA | Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá vč. příchytky, 20mm | m | 50 |  | 0
13 | 4032LA | Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá vč. příchytky, 32mm | m | 2 |  | 0
14 |  | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 35 |  | 0
15 |  | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 25 |  | 0
16 | 34121550 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 42 |  | 0
17 | 34121554 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 42 |  | 0
18 | 34121570.C | Kabel UTP cat.5e B2ca s1 d1 a1 | m | 305 |  | 0
19 |  | Protipožární přepážky | ks | 6 |  | 0
20 |  | Spojovací materiál | soubor | 1 |  | 0
21 | S9993 | Podružný materiál | soubor | 1 |  | 0
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 | 753.83 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 20 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | Vlastní | POL3_
22 |  | MTZ Snímač venkovní teploty, Ni1000, rozsah -40 až 60 °C, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | DIL
23 |  | MTZ Snímač teploty příložný / do jímky, Ni1000/6180, kabel 2m, jímka | ks | 2 |  | 0
24 |  | Mtz Trubka ohebná - pr.20mm, 750N | m | 30 |  | 0
25 |  | Mtz Trubka ohebná - pr.32mm, 750N | m | 2 |  | 0
26 |  | Mtz Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá vč. příchytky, 20mm | m | 50 |  | 0
27 |  | Mtz Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá vč. příchytky, 32mm | m | 2 |  | 0
28 |  | Mtz Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 35 |  | 0
29 |  | Mtz Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 25 |  | 0
30 |  | Mtz Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 42 |  | 0
31 |  | Mtz Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 42 |  | 0
32 |  | MTZ Kabel UTP cat.5e B2ca s1 d1 a1 | m | 305 |  | 0
33 |  | MTZ Protipožární přepážky | ks | 6 |  | 0
34 | 746211110R00 | Ukonceni vodicu v rozvadeci-2,5 mm2 | ks | 20 |  | 0
35 | motory a čerp 4 | mtž MOTORY VZT A ČERPADLA BEZ FM DO 4 KW | ks | 2 |  | 0
36 | 360520002T00 | Mtz servopohonu pro ventil - el.připojení | kus | 2 |  | 0
37 |  | MTZ Rozvaděč | kus | 1 |  | 0
38 |  | MTZ stávající rozvaděč NN | kus | 1 |  | 0
39 | 1 | Drobné montážní práce | kpl | 1 |  | 0
40 |  | Demontáž stávajících kabelových tras | h | 16 |  | 0
41 |  | Demontáž stávající kabeláže | h | 16 |  | 0
42 |  | Demontáž prvků | h | 20 |  | 0
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 | 260 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 20 | #VALUE! | 4e-05 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | SPCM | RTS | POL3_9
43 | Oživ MaR | oživení, odladění syst. MaR | d.bod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 4220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
44 | 900 RT1 | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a, Práce v tarifní třídě 4 | h | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 500 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL11_3
45 | 923 T00 | Hzs - zaučení obsluhy | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 260 | 2600 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS | POL10_0
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 560 | 1120 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL10_0
46 | 101100111T01 | Uživatelský software pro DDC | d.bod | 10 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | DIL
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | 4800 | #VALUE! | 20 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | Vlastní | POL1_0
47 | kompl vyz | účast na komplexním vyzkoušení | d.bod | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 13420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
48 | 901 T00 | Hzs - práce aplikačního programátora-příprava ke, komplexní zkoušce | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 3180 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL11_3
49 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, zkušební provoz | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 560 | 1120 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL10_0
50 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | hod | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 260 | 2080 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL10_0
51 | 925 T00 | Hzs - spolupráce s revizním technikem | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 6000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL10_0
52 |  | Hzs - zjištění stávajícího stavu | hod | 6 |  | 0
Díl: | 18-80 | Ostatní služby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 260 | 1040 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL10_0
53 | 930 T00 | Hzs-doprava osob | km | 650 |  | 0 |  | 0 |  | 6500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
54 | 931 T00 | Hzs-doprava materiálu | km | 120 |  | 0
Dobrý den, | 19-55 | Inženýring |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 6500 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL10_0
55 | 901 R00 | Hzs-spolupráce s dodavatelem | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 4400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
56 | 911 R00 | Hzs- autorský dozor projektové dokumentace | hod | 2 |  | 0
57 | 950 T00 | Hzs - Koordinace s ostatními profesemi | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 260 | 2600 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL10_0
Díl: | 19-56 | Vizualizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 450 | 1800 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL10_0
58 | vizual | vizulizace na pracovní stanici | d.bod | 20 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | DIL
59 | licene | licence vizualizace | ks | 1 |  | 0
60 |  | koordinace návazností | hod | 6 |  | 0
61 |  | Zasilání SMS, GSM brána | hod | 4 |  | 0
62 |  | oživení komunikace M-bus, Modbus | hod | 4 |  | 0
63 |  | parametrizace interface M-bus, Modbus | ks | 1 |  | 0
64 | 101100177T00 | Vykreslení obrazovek | kus | 4 |  | 0 | 0 | #VALUE! | 150 | #VALUE! | 20 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | Vlastní | POL1_9
Díl: | 19-57 | Projekční práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 8000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL1_9
65 | 921 T00 | Hzs-výrobní dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | DIL
66 | 921 T00 | Hzs-projekt skutečný stav | ks | 1 |  | 0
0