## Titulní list
Domov seniorů Břeclav
| D.1.4.8 - EPS a ER | Číslo dokumentu: | L22 230 DS Břeclav_DPS_D.1.4.8_99
| D.1.4 – Technika prostředí staveb | Datum: | 10 / 2022
|  | Revize: | 0
Výkaz výměr
A | ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)
| Část A: 2. - 5. NP Objektu A, Objekt B, Recepce Objektu C, technické místnosti |  | 0
| Část B: 1. NP Objektu A - koncové prvky |  | 0
| Část C: výtah Objektu A - koncové prvky |  | 0
| CENA CELKEM EPS |  | 0
B | EVAKUAČNÍ ROZHLAS (ER)
| ČÁST: 2. - 5. NP Objektu A, Objekt B, Recepce Objektu C, technické místnosti |  | 0
| ČÁST: 1. NP Objektu A - koncové prvky |  | 0
| ČÁST: výtah Objektu A - koncové prvky |  | 0
| CENA CELKEM ER |  | 0
| Celkem cena EPS a ER - Část A |  | 0
| Celkem cena EPS a ER - Část B |  | 0
| Celkem cena EPS a ER - Část C |  | 0
| Celková cena EPS a ER všechny části |  | 0
Pozn.:
V rozsahu prací vybraného dodavatele stavby jsou rovněž: - jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“. - součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. - veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách. - veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. - veškeré činnosti nutné ke zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení. - součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby. - náklady na případně opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb. - součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. - součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady souvysející s výstavbou za provozu, převážně v odpoledních hodinách a o víkendu. Pro plnohodnotnou nabídku je nutné vycházet ze všech dokumentů projektu, tedy né jen ze soupisu činností a materiálu ve výkazu výměr, ale také z Technické zprávy a výkresové části. Bližší specifikace aktivních prvků je uvedena v Technické zprávě dokumentace. Uvedené typy výrobků jsou považovány za minimální technické standardy a s nimi byla vyprojektována dokumentace pro výběr zhotovitele. V případě použití jiné technologie musí být splněny veškeré dále uvedené technické parametry použitého systému i celého řešení dle Technické zprávy dokumentace a výkresové části. Provedení všech úložných konstrukcí, kabelových tras a vedení, jakož i instalace všech koncových prvků, tedy jejich montáž, bude splňovat vysoký estetický standard. Trasy budou pohledově viditelné. Součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výšším estetickým standardem montáží.

## EPS
Domov seniorů Břeclav
| D.1.4.8 - EPS a ER |  |  |  |  | Číslo dokumentu: | L22 230 DS Břeclav_DPS_D.1.4.8_99
| D.1.4 – Technika prostředí staveb |  |  |  |  | Datum: | 10 / 2022
[6 empty] | Revize: | 0
Výkaz výměr
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)
| CELKOVÁ CENA - Část A | [5 empty] | 0
| CELKOVÁ CENA - Část B | [5 empty] | 0
| CELKOVÁ CENA - Část C | [5 empty] | 0
| CENA CELKEM | [5 empty] | 0
Pozn.:
V rozsahu prací vybraného dodavatele stavby jsou rovněž: - jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“. - součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. - veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách. - veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. - veškeré činnosti nutné ke zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení. - součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby. - náklady na případně opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb. - součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. - součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady souvysející s výstavbou za provozu, převážně v odpoledních hodinách a o víkendu. Pro plnohodnotnou nabídku je nutné vycházet ze všech dokumentů projektu, tedy né jen ze soupisu činností a materiálu ve výkazu výměr, ale také z Technické zprávy a výkresové části. Bližší specifikace aktivních prvků je uvedena v Technické zprávě dokumentace. Uvedené typy výrobků jsou považovány za minimální technické standardy a s nimi byla vyprojektována dokumentace pro výběr zhotovitele. V případě použití jiné technologie musí být splněny veškeré dále uvedené technické parametry použitého systému i celého řešení dle Technické zprávy dokumentace a výkresové části. Provedení všech úložných konstrukcí, kabelových tras a vedení, jakož i instalace všech koncových prvků, tedy jejich montáž, bude splňovat vysoký estetický standard. Trasy budou pohledově viditelné. Součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výšším estetickým standardem montáží.
| Název položky | Výměra |  | Cena | Cena | Celkem | Celkem | Cena
| Specifikace | Počet | Měr. Jed. | Materiál / MJ | Montáž / MJ | Materiál | Montáž | Celkem
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)
Část A: 2. - 5. NP Objektu A, Objekt B, Recepce Objektu C, technické místnosti
A1 | Zařízení a přístroje
Napájení
A1.001 | Přepěťová ochrana 230 VAC s kontaktem pro dálkovou signalizaci | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Ústředna
A1.002 | Ústředna EPS s výřezem vč. interního panelu, modulární - rozšiřování pomocí systémových karet (modulů), plně redundantní dvouprocesorový řídicí systém, integrovaný IP protokol, paměť ústředny 10 000 událostí (s SD kartou +65 000 událostí), kapacita ústředny: až 16 x kruhová linka (250 prvků na kruh o délce max. 3500 m) - systém umožňuje programování hlásičů napříč kruhovými linkami do stejných adresních skupin, až 4000 adresných bodů, 8 systémových programovatelných slotů (až 48 digitálních vstupů, až 48 hlídaných digitálních výstupů), 3 x reléový slot (až 48 plně programovatelných výstupních relé), 1 x LAN na procesorové kartě, 1 x EPI-BUS, 1 x USB programovací konektor, rozměry 600 x 445 x 225 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.003 | Výměnné popisné pole na ovládací panel ústředny - česky | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.004 | SYSTÉMOVÁ KARTA ÚSTŘEDNY - karta kruhových analogových linek pro 256 prvků - 2 kruhové linky na kartě, max délka sběrnice 3500 m | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.005 | SYSTÉMOVÁ KARTA ÚSTŘEDNY - karta monitorovaných vstupů - 8 VSTUPŮ | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.006 | SYSTÉMOVÁ KARTA ÚSTŘEDNY - ovládací karta, 2 x monitorovaný výstup, 3 x monitorovaný vstup, výstup MMI-BUS rozhraní, 3 x relé, relé BUS pro řízení systémových relé karet | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.007 | SYSTÉMOVÁ KARTA ÚSTŘEDNY - relé modul vč. Konektorů - 16 RELÉ | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.008 | Kabelový set pro připojení baterií | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.009 | Kabelový set (dlouhý) - pro připojení baterií | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.010 | Držák baterie - sada | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.011 | Kabel pro měření baterií | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.012 | Servisní PC kabel pro připojení k ústředně EPS | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.013 | Akku 12 V / 44 Ah | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.014 | SD-CARD - SD karta 1GB | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Externí zobrazovací a ovládací panely
A1.015 | Zobrazovací panel PIP pro připojení na MMI-BUS, česky | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.016 | Obslužný panel požární ochrany OPPO, pro připojení na EPI-BUS | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.017 | Klíčový trezor FAB provedení (bez vložky) pro uložení generálního klíče pro zásah HZS, ovládaný systémem EPS | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Přenos na HZS
A1.018 | ZDP komplet - pro přenos na HZS Břeclav (HZS JMK) | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
IP software / IP aplikace
A1.019 | VPN certificate PC pro certifikované připojení PC ke vzdálené ústředně EPS | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.020 | IP SYSTÉMOVÁ APLIKACE - Dálkový dohled ústředny EPS - základní licence pro 2 současná připojení mobilních zařízení pro programování, aktivaci servisních nástrojů včetně Push-Notifikací | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.021 | IP SYSTÉMOVÁ APLIKACE - Dálkový dohled ústředny EPS - rozšiřující licence pro další 2 připojení mobilních zařízení pro programování, aktivaci servisních nástrojů včetně Push-Notifikací | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.022 | IP SYSTÉMOVÁ APLIKACE, HW USB klíč, licence - software pro plnohodnotné zobrazení ústředny EPS na PC | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.023 | Certifikovaný switch pro dodávaný systém EPS pro certifikované připojení ústředny EPS do internetu a certifikované připojení vizualizace na systém EPS | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.024 | Skříň červená systémová pro rozšíření ústředny EPS o další komponenty, nebo přídavné baterie 600 x 445 x 225 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
VIZUALIZACE
A1.025 | PC pro vizualizaci systému EPS dle systémových požadavků dodávané vizualizace, kompletní dodávka | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.026 | UPS pro PC a monitor - zátěž 650 W, doba zálohy pro 250 W - 60 minut | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.027 | Monitor 32" UHD | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.028 | Převodník ethernet/optika 100Mbit,SC SM - pro vizualizaci | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.029 | VIZUALIZACE - grafická nadstavba systému EPS, kompletní dodávka systémových komponent včetně licence do 1000 prvků pro použitý systém EPS | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.030 | Příprava mapových podkladů | 24 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A1.031 | Tvorba vizualizace - dle počtu datových bodů | 450 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
OPTIKA - ZAŘÍZENÍ
A1.032 | Optický box vnitřní 4 x SM 9/125 SC APC, kompletní včetně kazty, držáků svárů a spojek | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.033 | Optický rozvaděč vnitřní malý 24 x SM 9/125 SC APC, kompletní včetně kazty, držáků svárů a spojek, uzamykatelné jednodílné dveře | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.034 | Pigtail SM 9/125 SC APC, 1 m, včetně montáže | 56 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.035 | Ochrana sváru | 56 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.036 | Kříž rezervy kabelu | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděče IO
A1.037 | Rozvaděč polyesterový, 3bod.uzávěr, 600x400x230, plné dveře, montáž na zeď, IP66, IK10, UV stálý, bezhalogenový, s dvojitou izolací, včetně montážní desky | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.038 | Kabelová průchodka PG11 | 16 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.039 | Kabelová průchodka PG9 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.040 | Lišta DIN | 0.5 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A1.041 | Svorka řadová PE 6 mm | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.042 | Svorka řadová SHIELD 2,5 mm | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.043 | Kabelový kanál rozvaděčový plastový včetně víka 40x80 mm | 1 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A1.044 | Kabelový kanál ohebný vodičový průměr 40 mm | 1 | m |  |  | 0 | 0 | 0
Adresovatelné hlásiče & sokly
A1.045 | Multisenzorový hlásič, opticko-kouřová detekce, termo-maximální detekce, termo-diferenciální detekce, integrovaný zkratový izolátor, současné 3D vyhodnocování všech parametrů, možnost SW nastavení detekce pouze jedné složky | 226 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.046 | sokl (patice) pro multisenzorový hlásič IP44 | 226 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.047 | Protiprachový kryt pro multisenzorový hlásič | 226 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.048 | Popisný štítek hlásiče pro nízké stropy | 226 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Tlačítkové hlásiče
A1.049 | Tlačítkový hlásič červený, IP24, integrovaný zkratový izolátor, 93 x 89 x 59,5 mm | 37 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.050 | Průhlední kryt pro tlačítkový hlásič | 37 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.051 | Plastový spouštěcí kryt pro tlačítkový hlásič | 37 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.052 | Testovací klíč pro pro tlačítkový hlásič (10 ks) | 1 | bal |  |  | 0 | 0 | 0
A1.053 | Plomba pro transparentní kryt tlačítkového hlásiče (50 ks) | 2 | bal |  |  | 0 | 0 | 0
A1.054 | Popisovací štítek pro tlačítka | 37 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Moduly
A1.055 | Systémový modul na kruhovou linku - vstupní, 4 x hlídaný vstup, integrovaný zkratový izolátor | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.056 | Systémový modul na kruhovou linku - výstupní, 4 x reléový výstup s programovatelnou funkcí Fail-Save, integrovaný zkratový izolátor | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.057 | Systémový dveřní přídržný magnet pro připojení na kruhovou linku dodávaného systému EPS, integrovaný zkratový izolátor, permanentní mag. pole, integrovaná baterie, 2 x vstupní kontakt, externí tlačítko, koncový spínač, 200 N. | 24 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.058 | Lithium battery 9V pro dveřní magnet | 24 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.059 | Montážní držák pro magnet 300 mm | 24 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.060 | Podlahový montážní držák | 24 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Signalizace
A1.061 | Červený zábleskový maják certifikovaný dle EN 53-23, 24 VDC, IP 65, teplotní rozsah -25°C až +70°C | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.062 | Propojovací krabice s funkční odolností při požáru | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Zdroje
A1.063 | Záložní zdroj s informačním LCD displejem 24 VDC 10A/40 Ah certifikovaný dle EN 54-4 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.064 | Akku 12 V / 40 Ah | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Rozšíření stávající ústředny DETECTOMAT
A1.065 | IOM 3322 - 2x V/V modul (výstup relé) - Obsahuje 2 hlídané vstupy a 2 výstupní relé s bezpotenciálovým kontaktem (30 V/1 A). | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.066 | Držák modulu na DIN lištu | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A1.067 | Podružný el. inst. materiál 1% | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
A2 | Kabeláž EPS
A2.001 | Kabel s třídou reakce B2cas1d1a1 - 1x2x0,8, rudá barva | 3000 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A2.002 | Kabel s funkční odolností 180 minut, s třídou reakce B2cas1d1a1 - 1x2x0,8 | 600 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A2.003 | Kabel s funkční odolností 180 minut, s třídou reakce B2cas1d1a1 - 2x2x0,8 | 500 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A2.004 | Kabel s funkční odolností 180 minut, s třídou reakce B2cas1d1a1 - 4x2x0,8 | 500 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A2.005 | Kabel s funkční odolností 180 minut, s třídou reakce B2cas1d1a1 - 10x2x0,8 | 120 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A2.006 | Kabel s funkční odolností 180 minut, s třídou reakce B2cas1d1a1 - 1x2x0,8, UV odolný pro uložení do země | 200 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A2.007 | Kabel s funkční odolností 180 minut, s třídou reakce B2cas1d1a1 - 2x2x0,8, UV odolný pro uložení do země | 200 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A2.008 | Kabel optický SM 9/125 µm, 4 vlákna funkční odolností 180 minut, s třídou reakce B2cas1d1a1 | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A2.009 | Kabel optický SM 9/125 µm, 24 vlákna funkční odolností 180 minut, s třídou reakce B2cas1d1a1 | 240 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A2.010 | CYA 10 zž | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A2.011 | CYA 6 zž | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A2.012 | Ranžírovací kabel CYA 0,75 | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A2.013 | Značení trasy vedení - kabelové štítky | 5410 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A2.014 | Prořez kabelů 5% | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
A2.015 | Zakončení kabelů dutinkami | 50 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
A3 | Úložné konstrukce EPS
A3.001 | Trasa s funkční integritou při požáru, normová konstrukce, žlab perforovaný, zinkování sendzimir, kompletní dodávka trasy včetně úchytného materiálu pro zavěšení na strop, tedy všech závěsů, držáků, ohybů, kolen, spojek, včetně ochrany hran pro výstup kabelů, šířka žlabu 50 mm | 400 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A3.002 | Trasa s funkční integritou při požáru, nenormová konstrukce, trubka kovová ocelová pozinkovaná, kompletní včetně spojek, kolen, ohybů, vnější průměr 28,3 mm | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A3.003 | Příchytka pro kovovou trubku s funkční integritou při požáru o vnějším průměru 28,3 mm | 30 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A3.004 | Stoupací trasa s funkční integritou při požáru, normová konstrukce, kabelový žebřík, zinkování sendzimir, kompletní dodávka trasy včetně úchytného materiálu, držáků, spojek, včetně ochrany hran pro výstup kabelů, kabelový žebřík 150 mm | 25 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A3.005 | Příchytka s funkční odolností pro kabel na kabelový žebřík, minimální průměr kabelu 7 mm, maximální průměr kabelu 16 mm | 340 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A3.006 | Příchytka s funkční odolností pro kabel na kabelový žebřík, minimální průměr kabelu 14 mm, maximální průměr kabelu 23 mm | 170 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A3.007 | Příchytka s funkční odolností pro kabel pro montáž do betonu - kompletní včetně uchycení | 500 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A3.008 | Značení tras s funkční integritou při požáru dle ČSN 73 095 | 605 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A3.009 | Bezhalogenová tuhá hrdlovaná trubka s nízkou mechanickou odolností o průměru 25 mm | 2500 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A3.010 | Bezhalogenová ohebná trubka se střední mechanickou odolností o průměru 25 mm | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A3.011 | Bezhalogenová příchytka pro plastové bezhalogenové trubky 25 mm | 2600 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A3.012 | Bezhalogenová lišta vkládací 20x20 | 500 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A3.013 | Pomocné nosné konstrukce pro uchycení stoupacích vedení a funkčních žlabů | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
A3.014 | Pospojení ocel. konstrukcí | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
A3.015 | Prořez kabelových tras 1,5 % | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
A3.016 | Požární ucpávky včetně štítků | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
A3.017 | Pospojení a uzemnění konstrukcí, přístrojů a kabelových tras | 605 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A3.018 | Další montážní materiál blíže nespecifikovaný 3% | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
A4 | Montáže EPS
A4.001 | Měření kabeláže po úsecích | 5410 | m |  |  | 0 | 0 | 0
A4.002 | Zapojení a instalace systému v rozvaděčích EPS, včetně zapojení všech vstupů a výstupů, včetně vyvázání a provedení formy, včetně zapojení návazností | 30 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
A4.003 | Zapojení kabeláže | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
A4.004 | Průraz beton do průměru 30 mm | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
A4.005 | Průraz beton do průměru 130 mm | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
A5 | Demontáže
A6 | Ostatní EPS
A6.001 | Provozní kniha systému EPS | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A6.002 | Nehořlavý zkušební plyn pro optickokouřové hlásiče 150 ml | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A6.003 | Lešení, výšková montáž a použití mechanizmů | 6 | měsíc |  |  | 0 | 0 | 0
A6.004 | Technická příprava realizace | 20 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A6.005 | Zařízení staveniště 1x sanitární kontejner (toalety, umývadla, sprchy), 2x skladový kontejner 6mx2,4m, 1x obytný kontejner (šatna), 1x obytný kontejner (kancelář) | 6 | měsíc |  |  | 0 | 0 | 0
A6.006 | Projekční náklady na vypracování realizační / výrobní / dílenské dokumentace | 64 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A6.007 | Koordinace a vypracování diagramu příčin a následků pro naprogramování ústředny | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A6.008 | Programování ústředny EPS | 32 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A6.009 | Programování stávající ústředny EPS | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A6.010 | Programování a nastavení vizualizace | 32 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A6.011 | Funkční zkouška vizualizace | 32 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A6.012 | Autorský dozor projektanta během realizace | 32 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A6.013 | Vedení projektu | 160 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A6.014 | Účast na koordinačních jednáních a kontrolních dnech | 64 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A6.015 | Součinnost se zástupci investora | 32 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A6.016 | Koordinace prací s ostatními prefesemi | 32 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A6.017 | Vypracování plánu kontrol a zkoušek | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A6.018 | Revize dílčí a revize celého systému | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A6.019 | Funkční zkouška systému | 40 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A6.020 | Koordinační funkční zkoušky | 24 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A6.021 | Uvedení do provozu | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A6.022 | Školení na všechny systémy dodávky včetně IP aplikací | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A6.023 | Průvodně technická dokumentace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
A6.024 | Dokumentace skutečného provedení stavby - bude provedeno vypracování kompletní dokumentace systému EPS | 40 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A6.025 | Pomocné stavební práce | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
A6.026 | Úklid staveniště | 24 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A6.027 | Likvidace a odvoz odpadu z realizace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
A6.028 | Mimostaveništní doprava Zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na místo první skládky na staveništi Pojištění materiálu použitého na stavbě, zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a proti krádeži | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
A6.029 | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| SUMA EPS - Část A | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| Název položky | Výměra |  | Cena | Cena | Celkem | Celkem | Cena
| Specifikace | Počet | Měr. Jed. | Materiál / MJ | Montáž / MJ | Materiál | Montáž | Celkem
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)
Část B: 1. NP Objektu A - koncové prvky
A11 | Zařízení a přístroje
Adresovatelné hlásiče & sokly
A11.001 | Multisenzorový hlásič, opticko-kouřová detekce, termo-maximální detekce, termo-diferenciální detekce, integrovaný zkratový izolátor, současné 3D vyhodnocování všech parametrů, možnost SW nastavení detekce pouze jedné složky | 55 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A11.002 | sokl (patice) pro multisenzorový hlásič IP44 | 55 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A11.003 | Protiprachový kryt pro multisenzorový hlásič | 55 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A11.004 | Popisný štítek hlásiče pro nízké stropy | 55 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Tlačítkové hlásiče
A11.005 | Tlačítkový hlásič červený, IP24, integrovaný zkratový izolátor, 93 x 89 x 59,5 mm | 9 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A11.006 | Průhlední kryt pro tlačítkový hlásič | 9 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A11.007 | Plastový spouštěcí kryt pro tlačítkový hlásič | 9 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A11.008 | Popisovací štítek pro tlačítka | 9 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Moduly
A11.009 | Systémový dveřní přídržný magnet pro připojení na kruhovou linku dodávaného systému EPS, integrovaný zkratový izolátor, permanentní mag. pole, integrovaná baterie, 2 x vstupní kontakt, externí tlačítko, koncový spínač, 200 N. | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A11.010 | Lithium battery 9V pro dveřní magnet | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A11.011 | Montážní držák pro magnet 300 mm | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A11.012 | Podlahový montážní držák | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A11.013 | Podružný el. inst. materiál 1% | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| SUMA EPS - Část B | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| Název položky | Výměra |  | Cena | Cena | Celkem | Celkem | Cena
| Specifikace | Počet | Měr. Jed. | Materiál / MJ | Montáž / MJ | Materiál | Montáž | Celkem
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)
Část C: výtah Objektu A - koncové prvky
A21 | Zařízení a přístroje
Adresovatelné hlásiče & sokly
A21.001 | Multisenzorový hlásič, opticko-kouřová detekce, termo-maximální detekce, termo-diferenciální detekce, integrovaný zkratový izolátor, současné 3D vyhodnocování všech parametrů, možnost SW nastavení detekce pouze jedné složky | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A21.002 | sokl (patice) pro multisenzorový hlásič IP44 | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A21.003 | Protiprachový kryt pro multisenzorový hlásič | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A21.004 | Popisný štítek hlásiče pro nízké stropy | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Tlačítkové hlásiče
A21.005 | Tlačítkový hlásič červený, IP24, integrovaný zkratový izolátor, 93 x 89 x 59,5 mm | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A21.006 | Průhlední kryt pro tlačítkový hlásič | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A21.007 | Plastový spouštěcí kryt pro tlačítkový hlásič | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A21.008 | Popisovací štítek pro tlačítka | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A21.009 | Podružný el. inst. materiál 1% | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| SUMA EPS - Část C | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0

## ER
Domov seniorů Břeclav
| D.1.4.8 - EPS a ER |  |  |  |  | Číslo dokumentu: | L22 230 DS Břeclav_DPS_D.1.4.8_99
| D.1.4 – Technika prostředí staveb |  |  |  |  | Datum: | 10 / 2022
[6 empty] | Revize: | 0
Výkaz výměr
EVAKUAČNÍ ROZHLAS (ER)
| CELKOVÁ CENA - Část A | [5 empty] | 0
| CELKOVÁ CENA - Část B | [5 empty] | 0
| CELKOVÁ CENA - Část C | [5 empty] | 0
| CENA CELKEM | [5 empty] | 0
Pozn.:
V rozsahu prací vybraného dodavatele stavby jsou rovněž: - jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“. - součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. - veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách. - veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. - veškeré činnosti nutné ke zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení. - součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby. - náklady na případně opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb. - součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. - součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady souvysející s výstavbou za provozu, převážně v odpoledních hodinách a o víkendu. Pro plnohodnotnou nabídku je nutné vycházet ze všech dokumentů projektu, tedy né jen ze soupisu činností a materiálu ve výkazu výměr, ale také z Technické zprávy a výkresové části. Bližší specifikace aktivních prvků je uvedena v Technické zprávě dokumentace. Uvedené typy výrobků jsou považovány za minimální technické standardy a s nimi byla vyprojektována dokumentace pro výběr zhotovitele. V případě použití jiné technologie musí být splněny veškeré dále uvedené technické parametry použitého systému i celého řešení dle Technické zprávy dokumentace a výkresové části. Provedení všech úložných konstrukcí, kabelových tras a vedení, jakož i instalace všech koncových prvků, tedy jejich montáž, bude splňovat vysoký estetický standard. Trasy budou pohledově viditelné. Součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výšším estetickým standardem montáží.
| Název položky | Výměra |  | Cena | Cena | Celkem | Celkem | Cena
| Specifikace | Počet | Měr. Jed. | Materiál / MJ | Montáž / MJ | Materiál | Montáž | Celkem
EVAKUAČNÍ ROZHLAS (ER)
Část A: 2. - 5. NP Objektu A, Objekt B, Recepce Objektu C, technické místnosti
B1 | Zařízení a přístroje
Rozvaděče + napájení
B1.001 | Přepěťová ochrana 230 VAC s kontaktem pro dálkovou signalizaci | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.002 | Stojanový RACK 24U 600x600, podstavec 100 mm, 2x prosklené dveře, kompletní dodávka včetně napájecího panelu 8 x 230 V, s ventilační jednotkou s termostatem | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Systémové komponenty ER - musí odpovídat ČSN EN 54-16, ČSN EN 54-4
B1.003 | Kontrolér - pro řízení 20 směrovačů a 50 zesilovačů, umožňuje přepínat 8 audio vstupů do 4 samostatných audiokanálů, kontrolér obsahuje DSP, dvoukanálový manager zpráv, 4 nezávislé generátory signálů, směrovač pro 12 zón, 18 řídicích vstupů z toho 5 monitorovaných, 19 řídicích výstupů, automatické přepnutí systému do stanby režimu při výpadku napájení 230 V AC, 12 x LED indikace pro zóny, 6 x LED indikace stavu systému | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.004 | Zesilovač ve třídě D o výkonu 2 x 500 W. Výstup buď 70 V nebo 100 V | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.005 | Směrovač s podporou 24 zón rozdělenÝCH do čtyř 6-tic výstupů pro reproduktory. Obsahuje 20 řídicích vstupů, 24 řídicích výstupů | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.006 | Stanice hlasatele. Umožňuje připojení až 5 modulů rozšíření. Mikrofon s husím krkem, 20 tlačítek s podsvětleným LCD displejem, integrovaný reproduktor, 3 volitelná nouzová tlačítka nebo klíčové spínače, možnost připojení externího mikrofonu, nebo audiosignálu | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.007 | Rozšíření stanice hlasatele o dalších 20 přizpůsobitelných výběrových tlačítek | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.008 | Tísňové tlačítko pro stanici hlasatele | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.009 | Klíčový spínač pro stanici hlasatele | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.010 | Systémový napájecí zdroj, dobíječ baterií a manager napájení 24 V DC, max. dobíjecí proud 12 A, max. proud do systému 150 A, 6 x vysokozatížitelné výstupy s max. odběrem 40 A, 3 x nízkozatížitelné výstupy s max. odběrem 5 A, 3 x poruchové relé se zatížitelností 24 V / 1 A, minimální kapacita baterií 86 Ah, maximální kapacita baterií 225 Ah | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.011 | Akku 12 V / 100 Ah životnost až 10 let | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.012 | Set propojovací kabeláže pro systémové propojení všech komponentů ER včetně systémového napájecího zdroje a připojení baterií | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
Reproduktory ER - musí odpovídat ČSN EN 54-24
B1.013 | Reproduktor certifikovaný dle EN 54-24, nástěnný, bílý, provedení ABS, - výkon 6 W @ 100 V, - odbočky 6/3/1,5/0,75 W @ 100 V, - frekvenční rozsah pro -10 dB: 160 Hz až 20 kHz, - citlivost 94 dB (1 kHz, 1 m), - vyzařovací úhel Horizontálně: 180° (1 kHz), 90° (4 kHz), - vyzařovací úhel Vertikálně: 180° (1 kHz), 98° (4 kHz) - provozní teplota: -10 °C až +55 °C. - krytí reproduktoru: IP21 - příprava pro montáž desky dohledu. | 141 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.014 | Reproduktor certifikovaný dle EN 54-24, stropní, bílý, ABS, - výkon 6 W @ 100 V, - odbočky 6/3/1,5/0,75 W @ 100 V, - frekvenční rozsah pro -10 dB: 85 Hz až 20 kHz, - citlivost 88 dB (1 kHz, 1 m), - vyzařovací úhel: 180° (1 kHz), 75° (4 kHz), - provozní teplota: -25 °C až +55 °C. - krytí reproduktoru: IP33, - příprava pro montáž desky dohledu, - odolný proti nárazu míčem, - odolný vůči soli, - odolný vůči chlóru. | 44 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.016 | Reproduktor certifikovaný dle EN 54-24, jednosměrný zvukový projektor, bílý, ABS, - výkon 10 W @ 100 V, - odbočky 10/5/2,5/1,25 W @ 100 V, - frekvenční rozsah pro -10 dB: 75 Hz až 20 kHz, - citlivost 86 dB (1 kHz, 1 m), - vyzařovací úhel: 220° (1 kHz), 65° (4 kHz), - provozní teplota: -25 °C až +55 °C. - krytí reproduktoru: IP65, - odolný vůči chlóru, - vysoká kvalita reprodukce hudby, - vnitřní i venkovní instalace. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.017 | Ohnivzdorný kryt pro stropní reproduktory | 44 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.018 | End Of Line dohledový adresný modul reproduktorové linky. | 13 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B1.019 | Podružný el. inst. materiál 2% | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
B2 | Kabeláž ER
B2.001 | Kabel s funkční odolností 180 minut, s třídou reakce B2cas1d1a1 - 1x2x0,8 | 2400 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B2.002 | Kabel s funkční odolností 180 minut, s třídou reakce B2cas1d1a1 - 4x2x0,8 | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B2.003 | CYA 10 zž | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B2.004 | CYA 6 zž | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B2.005 | Značení trasy vedení - kabelové štítky | 2450 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B2.006 | Prořez kabelů 5% | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
B3 | Úložné konstrukce ER
B3.001 | Trasa s funkční integritou při požáru, normová konstrukce, žlab perforovaný, zinkování sendzimir, kompletní dodávka trasy včetně úchytného materiálu pro zavěšení na strop, tedy všech závěsů, držáků, ohybů, kolen, spojek, včetně ochrany hran pro výstup kabelů, šířka žlabu 50 mm | 80 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B3.002 | Trasa s funkční integritou při požáru, nenormová konstrukce, trubka kovová ocelová pozinkovaná, kompletní včetně spojek, kolen, ohybů, vnější průměr 28,3 mm | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B3.003 | Příchytka pro kovovou trubku s funkční integritou při požáru o vnějším průměru 28,3 mm | 100 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B3.004 | Stoupací trasa s funkční integritou při požáru, normová konstrukce, kabelový žebřík, zinkování sendzimir, kompletní dodávka trasy včetně úchytného materiálu, držáků, spojek, včetně ochrany hran pro výstup kabelů, kabelový žebřík 150 mm | 25 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B3.005 | Příchytka s funkční odolností pro kabel na kabelový žebřík, minimální průměr kabelu 14 mm, maximální průměr kabelu 23 mm | 120 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B3.006 | Příchytka s funkční odolností pro kabel pro montáž do betonu - kompletní včetně uchycení | 5500 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B3.007 | Značení tras s funkční integritou při požáru dle ČSN 73 095 | 1855 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B3.008 | Pomocné nosné konstrukce pro uchycení stoupacích vedení a funkčních žlabů | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
B3.009 | Pospojení ocel. konstrukcí | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
B3.010 | Prořez kabelových tras 1,5 % | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0
B3.011 | Požární ucpávky včetně štítků | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
B3.012 | Pospojení a uzemnění konstrukcí, přístrojů a kabelových tras | 1855 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B3.013 | Další montážní materiál blíže nespecifikovaný 3% | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
B4 | Montáže ER
B4.001 | Měření kabeláže po úsecích | 2450 | m |  |  | 0 | 0 | 0
B4.002 | Zapojení kabeláže | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
B4.003 | Průraz beton do průměru 30 mm | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
B4.004 | Průraz beton do průměru 130 mm | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
B5 | Demontáže
B6 | Ostatní ER
B6.001 | Provozní kniha systému ER | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B6.002 | Lešení, výšková montáž a použití mechanizmů | 6 | měsíc |  |  | 0 | 0 | 0
B6.003 | Technická příprava realizace | 20 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
B6.004 | Zařízení staveniště 1x sanitární kontejner (toalety, umývadla, sprchy), 2x skladový kontejner 6mx2,4m, 1x obytný kontejner (šatna), 1x obytný kontejner (kancelář) | 6 | měsíc |  |  | 0 | 0 | 0
B6.005 | Projekční náklady na vypracování realizační / výrobní / dílenské dokumentace | 40 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
B6.006 | Koordinace a vypracování diagramu ovládání jednotlivých zón pro naprogramování systému | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
B6.007 | Programování systému ER | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
B6.008 | Autorský dozor projektanta během realizace | 32 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
B6.009 | Vedení projektu | 160 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
B6.010 | Účast na koordinačních jednáních a kontrolních dnech | 64 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
B6.011 | Součinnost se zástupci investora | 32 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
B6.012 | Koordinace prací s ostatními prefesemi | 32 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
B6.013 | Vypracování plánu kontrol a zkoušek | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
B6.014 | Revize dílčí a revize celého systému | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
B6.015 | Funkční zkouška systému | 32 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
B6.016 | Měření srozumitelnosti dle normy ČSN EN 50849 a ČSN EN 60268-16 | 32 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
B6.017 | Koordinační funkční zkoušky | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
B6.018 | Uvedení do provozu | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
B6.019 | Školení na všechny systémy dodávky včetně IP aplikací | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
B6.020 | Průvodně technická dokumentace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
B6.021 | Dokumentace skutečného provedení stavby - bude provedeno vypracování kompletní dokumentace systému ER | 40 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
B6.022 | Pomocné stavební práce | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
B6.023 | Úklid staveniště | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
B6.024 | Likvidace a odvoz odpadu z realizace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
B6.025 | Mimostaveništní doprava Zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na místo první skládky na staveništi Pojištění materiálu použitého na stavbě, zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a proti krádeži | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
B6.026 | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| SUMA ER - ETAPA 1 | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| Název položky | Výměra |  | Cena | Cena | Celkem | Celkem | Cena
| Specifikace | Počet | Měr. Jed. | Materiál / MJ | Montáž / MJ | Materiál | Montáž | Celkem
EVAKUAČNÍ ROZHLAS (ER)
Část B: 1. NP Objektu A - koncové prvky
B11 | Zařízení a přístroje
Reproduktory ER - musí odpovídat ČSN EN 54-24
B11.001 | Reproduktor certifikovaný dle EN 54-24, nástěnný, bílý, provedení ABS, - výkon 6 W @ 100 V, - odbočky 6/3/1,5/0,75 W @ 100 V, - frekvenční rozsah pro -10 dB: 160 Hz až 20 kHz, - citlivost 94 dB (1 kHz, 1 m), - vyzařovací úhel Horizontálně: 180° (1 kHz), 90° (4 kHz), - vyzařovací úhel Vertikálně: 180° (1 kHz), 98° (4 kHz) - provozní teplota: -10 °C až +55 °C. - krytí reproduktoru: IP21 - příprava pro montáž desky dohledu. | 32 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B11.002 | Reproduktor certifikovaný dle EN 54-24, stropní, bílý, ABS, - výkon 6 W @ 100 V, - odbočky 6/3/1,5/0,75 W @ 100 V, - frekvenční rozsah pro -10 dB: 85 Hz až 20 kHz, - citlivost 88 dB (1 kHz, 1 m), - vyzařovací úhel: 180° (1 kHz), 75° (4 kHz), - provozní teplota: -25 °C až +55 °C. - krytí reproduktoru: IP33, - příprava pro montáž desky dohledu, - odolný proti nárazu míčem, - odolný vůči soli, - odolný vůči chlóru. | 11 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B11.003 | Ohnivzdorný kryt pro stropní reproduktory | 11 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B11.004 | Podružný el. inst. materiál 2% | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| SUMA ER - Část B | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| Název položky | Výměra |  | Cena | Cena | Celkem | Celkem | Cena
| Specifikace | Počet | Měr. Jed. | Materiál / MJ | Montáž / MJ | Materiál | Montáž | Celkem
EVAKUAČNÍ ROZHLAS (ER)
Část C: výtah Objektu A - koncové prvky
B21 | Zařízení a přístroje
Reproduktory ER - musí odpovídat ČSN EN 54-24
B21.001 | Reproduktor certifikovaný dle EN 54-24, nástěnný, bílý, provedení ABS, - výkon 6 W @ 100 V, - odbočky 6/3/1,5/0,75 W @ 100 V, - frekvenční rozsah pro -10 dB: 160 Hz až 20 kHz, - citlivost 94 dB (1 kHz, 1 m), - vyzařovací úhel Horizontálně: 180° (1 kHz), 90° (4 kHz), - vyzařovací úhel Vertikálně: 180° (1 kHz), 98° (4 kHz) - provozní teplota: -10 °C až +55 °C. - krytí reproduktoru: IP21 - příprava pro montáž desky dohledu. | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
B21.002 | Podružný el. inst. materiál 2% | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| SUMA ER - Část C | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0