## Rekapitulace
BŘECLAV
VÝKAZ VÝMĚR
Katalog |  | Privátní /
SKP | Zkrácený text dodávky - montáže | Veřejný | DODÁVKA BEZ DPH | MONTÁŽ BEZ DPH
REKAPITULACE :
1. | Vnitřní část
1.1. | Plavecký bazén T=26°C - okruh filtrace A | veřejný | 0 | 0
S=315,0m2; V=441,0m3; T= 26°C; Q=152,0m3/h; T=2,8 hod.; 30m3/h/m2
1.2. | Výcvikový bazén T=32°C - okruh filtrace B | veřejný | 0 | 0
S=60,0m2; V=42,0m3; T= 32°C; Q=42,0m3/h; T=1,0 hod.; 30m3/h/m2
1.3. | Relaxační bazén T=32°C - okruh filtrace C | veřejný | 0 | 0
S=135,1m2; V=145,0m3; T= 32°C; Q=120,0m3/h; T=1,2 hod..; 30m3/h/m2
1.4. | Vířivka T=36°C - okruh filtrace D | veřejný |  | 0
S=12,0m2; V=9,2m3; T= 36°C; Q=50,0m3/h; T=11 min.; 30m3/h/m2
1.5. | Vířivka 2.NP T=36°C - okruh filtrace E | veřejný | 0 | 0
S=4,9m2; V=4,9m3; T= 36°C; Q=42,0m3/h; T=10min.; 30m3/h/m2
1.6. | Ochlazovací bazén - okruh filtrace F | veřejný | 0 | 0
S=3,2m2; V=3,8m3; PRŮTOČNÝ
1.7. | Výrobník Chloru | veřejný | 0 | 0
3x 300g Cl/hod.
1.8. | Potrubní rozvody pro vnitřní bazény | veřejný | 0 | 0
1.9. | Ostatní technologie | veřejný | 0
1.10. | Demontáže vnitřní technologie | veřejný | 0
|  |  | 0 | 0
Cena celkem za technologii pro vnitřní bazény bez DPH |  |  | 0
2. | Venkovní část
2.1. | Víceúčelový bazén T=do 28°C - okruh filtrace G | veřejný | 0 | 0
S=1280,0m2; V=1533,0m3; T=do 28°C; Q=552,0m3/h; T=3,0 hod.; 32m3/h/m2
2.2. | Dětský bazén 1 T=do 28°C - okruh filtrace H | veřejný | 0 | 0
S=345,0m2; V=125,0m3; T= --°C; Q=188,0m3/h; T=0,7 hod..; 30m3/h/m2
2.3. | Dětský bazén T=do 28°C - okruh filtrace I | veřejný | 0 | 0
S=36,0m2; V=4,5m3; T= 28°C; Q=21,0m3/h; T=13 min.; 30m3/h/m2
2.4. | Potrubní rozvody pro vnitřní bazény | veřejný | 0 | 0
2.5. | Ostatní technologie |  | 0
2.6. | Demontáže venkovní technologie | veřejný | 0
|  |  | 0 | 0
Cena celkem za technologii pro venkovní bazény bez DPH |  |  | 0
|  |  | 0 | 0
Cena celkem za technologii pro všechny bazény bez DPH |  |  | 0
Ve Zlíně 23.11.2022
Vypracoval: Petr Klinkovský, Ing. Jakub Machů
0
[5 empty] | #REF! | #REF! | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #REF! | #REF!
[7 empty] | vč. filtru a tlumiče |  | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče

## 1.1. Okruh A
BŘECLAV
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
1. | PLAVECKÝ BAZÉN
OKRUH FILTRACE A
S=315,0m2; V=441,0m3; T= 26°C; Q=152,0m3/h; T=2,8 hod.; 30m3/h/m2
1.1. | A.1a,b | Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou; | ks | 2 |  | 0
pr. 1800 mm, filtrační vrstva 1,2 m ; připojení D 125
filtrační výkon 76,0 m3/h (celkem Q= 152m3/h)
filtrační rychlost 30,0 m3/h/m2
výška filtru 1950mm
Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -
vním provedení, pracovní tlak 2,0kp/cm2
- dno filtru je vybaveno kolektorovými rameny
- podstavec z polyesteru a skelného vlákna
- zátka pro vypouštění vody i písku
- výpust na písek pr. 200mm
- horní uzaviratelné víko pr. 400mm
- odvzdušňovací ventil
- ventil na vypouštění
|  | - baterie 5ti ventilová D125 | ks | 2 |  | 0
- podpěra 5ti ventilové baterie
1.2. |  | Filtrační písková náplň - křemičitý písek | kg | 9300 |  | 0
|  | Frakce PR 0,4 - 0,8 PAP 50 |  |  |  | 0
|  | Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50 |  |  |  | 0
1.3. | A.2a,b | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
Q = 85 m3/h; H=16m; 5,5 kW
- příkon 5,5 kW
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN100 / DN80
- IE 3
1.4. | A.3 | Horizontální oběhové čerpadlo pro praní filtrů vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 101 m3/h; H=6m; 2,2 kW
- příkon 2,2 kW
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN100 / DN80
- IE 3
1.5. | A.4 | Automatická měřící a dávkovací stance Cl, pH, Redox,teplota | ks | 1 |  | 0
Autom. měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,
mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel, možnost přenos dat
na PC, namontováno na nástěnce
pH - měří a dávkuje pH (pH sonda 0,0 - 14,0 pH)
ORP - měří REDOX a dávkuje chlor (ORP sonda 1000mV)
FCL - měří volný a dávkuje volný chlor (FCL sonda 0,0 - 5,0 ppm)
TMP - měří teplotu (teplotní sonda 0-99°C)
FLOC - časově dávkuje flokulant
vč. konstrukce na pověšení dávkování
Ovládací jednotka PC bude vybavena výstupním analogovým
modulem 0(4)-20mA a modulem s rozhraním RS485 - Modbus RTU
Automatická dávkovací stanice :
1.6. | A.5a,b | - 2 x dávkovací stanice pro korekci Cl (20 - 54 l/h) | ks | 2 |  | 0
1.7. | A.6 | - 1 x dávkovací stanice pro korekci pH (7 - 18 l/h) | ks | 1 |  | 0
1.8. | A.7 | - 1 x dávkovací stanice flokulantu (4 - 8 l/h) | ks | 1 |  | 0
|  | záchytný kanystr pod chemikálie | ks | 2 |  | 0
1.9. | A.8 | Elektroventil měřené vody DN25 | ks | 1 |  | 0
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
1.10. | A.9 | Oběhové čerpadlo měřené vody vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 2,5 m3/h; H=8m; 0,2kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
1.11. | A.10a | Výměník pro ohřev bazénové vody - deskový | ks | 1 |  | 0
Výkon výměníku 100 kWh
Teplota vody v bazénu 26°C
vč. 2x nerez. potrubí DN65-0,5m na vstupu i výstupu z výměníku
1.12. | A.10b | Horizontální oběhové čerpadlo ohřevu vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 20 m3/h; H=6m; 0,75 kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
1.13. | A.11 | Digitální průtokoměr | ks | 1 |  | 0
průměr D200, lopatkový vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
- monitor
1.14. | A.12 | Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací | ks | 1 |  | 0
nádrže D40
1.15. | A.13 | Elektroventil na dopouštěné vodě D40 | ks | 1 |  | 0
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
1.16. | A.30a | Dávkování aktivního uhlí - dávkovací výkon 1200g/hod. | kpl | 1 |  | 0
Dávkovací přístroj dávkuje aktivní práškové uhlí pomocí dávkovacího šneku z dodaného sudu do suspensoru, suspenze se čerpadlem provozní vody přes injektor dávkuje do okruhu vody. Dávkovací nebo transportní systém pracuje mimořádně spolehlivě. Vysoké zředění práškového aktivního uhlí na dopravné médium vede k dobrému smísení s vodou v potrubí. Carbonflow zhotovená suspenze může být také rozdělena do více filtračních okruhů.
- Dávkování aktivního práškového uhlí přímo ze sudu, ve kterém je dodáváno- žádné přesypávání, žádný prach.
- ovládání a kontrola dávkování se děje mikroprocesorově
1.17. | A.30b | Oběhové čerpadlo dávkování aktivního uhlí | ks | 1 |  | 0
Q = 1,0 m3/h; H=15m; 0,4 kW
- tělo čerpadla s litina
- otáčky 2950 ot. / min.
- otáčky 50 Hz - 2840 ot./min.
1.18. | A.50 | AT Stanice splachování WC | ks | 1 |  | 0
Q = 3,5 m3/h; H=30m; 2x 0,4 kW
Řada tlakových stanic se dvěma čerpadly řízenými tlakovými spínači
|  | s ochranou proti chodu nasucho a automatickým střídáním čerpadel |  |  | 0
včetně kompletní kabeláže, připraveno k okamžitému použití
1.19. |  | Potrubí PVC-U vč. uchycovacího materiálu | kpl | 1 | oddíl 1.8.
1.20. |  | Doprava a montáž uvedené technologie | ks | 1 |  | 0
0
1.21. |  | Vyložení akumulační jímky bazénovou folií PVC, vč. kotvících | m2 | 101 |  | 0
prvků, podkladní geotextílie, přírub u prostupů
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za okruh A | [5 empty] | 0
0
0

## 1.2. Okruh B
BŘECLAV
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
1.2 | VÝCVIKOVÝ BAZÉN
.
OKRUH FILTRACE B
S=60,0m2; V=42,0m3; T= 32°C; Q=42,0m3/h; T=1,0 hod.; 30m3/h/m2
1.2.1. | B.1a,b | Pískový filtr z lísovaný polyester laminátu praný vodou; | ks | 2 |  | 0
pr 950 mm, filtrační vrstva 1,2 m připojení D 75
filtrační výkon 21,0m3/h (celkem 42,0m3/h)
filtrační rychlost 30m3/h/m2
Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -
vním provedení, pracovní tlak 2,5kg/cm2
- podstavec z polyesteru a skelného vlákna
- zátka pro vypouštění vody i písku
- boční revizní víko pr. 200mm
- horní uzaviratelné víko pr. 200mm
- odvzdušňovací ventil
- ventil na vypouštění
- filtrační písková náplň - křemičitý písek
|  | - baterie 5ti ventilová D75 | ks | 2 |  | 0
- podpěra 5ti ventilové baterie
1.2.2. |  | Filtrační písková náplň - křemičitý písek | kg | 2500 |  | 0
|  | Frakce PR 0,4 - 0,8 PAP 50 |  |  |  | 0
|  | Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50 |  |  |  | 0
1.2.3. | B.2a,b | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
Q = 22 m3/h; H=16m; 2,2 kW
- příkon 2,2 kW
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
- 400V, 50 Hz
- připojení D90 / D90
1.2.4. | B.3 | Horizontální oběhové čerpadlo pro praní filtrů vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 28 m3/h; H=6m; 1,3 kW
- příkon 1,3 kW
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
- 400V, 50 Hz
- připojení D75/D75
1.2.5. | B.4 | Automatická měřící a dávkovací stance Cl, pH, Redox,teplota | ks | 1 |  | 0
Autom. měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,
mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel, možnost přenos dat
na PC, namontováno na nástěnce
pH - měří a dávkuje pH (pH sonda 0,0 - 14,0 pH)
ORP - měří REDOX a dávkuje chlor (ORP sonda 1000mV)
FCL - měří volný a dávkuje volný chlor (FCL sonda 0,0 - 5,0 ppm)
TMP - měří teplotu (teplotní sonda 0-99°C)
FLOC - časově dávkuje flokulant
vč. konstrukce na pověšení dávkování
Ovládací jednotka PC bude vybavena výstupním analogovým
modulem 0(4)-20mA a modulem s rozhraním RS485 - Modbus RTU
Automatická dávkovací stanice :
1.2.6. | B.5a,b | - 2 x dávkovací stanice pro korekci Cl (20 - 54 l/h) | ks | 2 |  | 0
1.2.7. | B.6 | - 1 x dávkovací stanice pro korekci pH (7 - 18 l/h) | ks | 1 |  | 0
1.2.8. | B.7 | - 1 x dávkovací stanice flokulantu (4 - 8 l/h) | ks | 1 |  | 0
|  | záchytný kanystr pod chemikálie | ks | 2 |  | 0
1.2.9. | B.8 | Elektroventil měřené vody DN25 | ks | 1 |  | 0
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
1.2.10. | B.9 | Oběhové čerpadlo měřené vody vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 2,5 m3/h; H=6m; 0,2kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
1.2.11. | B.10a | Horizontální oběhové čerpadlo ohřevu vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 12,5 m3/h; H=6m; 0,45 kW
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
1.2.12. | B.10b | Výměník pro ohřev bazénové vody - deskový | ks | 1 |  | 0
Výkon výměníku 50 kWh
Teplota vody v bazénu 32°C
vč. 2x nerez. potrubí DN50-0,5m na vstupu i výstupu z výměníku
1.2.13. | B.11 | Digitální průtokoměr | ks | 1 |  | 0
průměr D90, lopatkový vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
- monitor
1.2.14. | B.12 | Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací | ks | 1 |  | 0
|  | nádrže D32 |  |  |  | 0
1.2.15. | B.13 | Elektroventil na dopouštěné vodě D32 | ks | 1 |  | 0
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
1.2.16. | B.30a | Dávkování aktivního uhlí - dávkovací výkon 1200g/hod. | kpl | 1 |  | 0
Dávkovací přístroj dávkuje aktivní práškové uhlí pomocí dávkovacího šneku z dodaného sudu do suspensoru, suspenze se čerpadlem provozní vody přes injektor dávkuje do okruhu vody. Dávkovací nebo transportní systém pracuje mimořádně spolehlivě. Vysoké zředění práškového aktivního uhlí na dopravné médium vede k dobrému smísení s vodou v potrubí. Carbonflow zhotovená suspenze může být také rozdělena do více filtračních okruhů.
- Dávkování aktivního práškového uhlí přímo ze sudu, ve kterém je dodáváno- žádné přesypávání, žádný prach.
- ovládání a kontrola dávkování se děje mikroprocesorově
1.2.17. | B.30b | Oběhové čerpadlo dávkování aktivního uhlí | ks | 1 |  | 0
Q = 1,0 m3/h; H=15m; 0,4 kW
- tělo čerpadla s litina
|  | - otáčky 2950 ot. / min. |  |  | 0
- otáčky 50 Hz - 2840 ot./min.
1.2.18. |  | Potrubí PVC-U vč. uchycovacího materiálu | kpl | 1 | oddíl 1.8.
1.2.19. |  | Doprava a montáž uvedené technologie | ks | 1 |  | 0
0
1.2.20. |  | Vyložení akumulační jímky bazénovou folií PVC, vč. kotvících | m2 | 16.5 |  | 0
prvků, podkladní geotextílie, přírub u prostupů
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za okruh B | [5 empty] | 0
0
0

## 1.3. Okruh C
BŘECLAV
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
1.3. | RELAXAČNÍ BAZÉN
OKRUH FILTRACE C
S=135,1m2; V=145,0m3; T= 32°C; Q=120,0m3/h; T=1,2 hod..; 30m3/h/m2
1.3.1. | C.1a,b | Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou; | ks | 2 |  | 0
pr. 1600 mm, filtrační vrstva 1,2 m ; připojení D 110
filtrační výkon 60,0 m3/h (celkem Q= 120m3/h)
filtrační rychlost 30,0 m3/h/m2
výška filtru 1950mm
Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -
vním provedení, pracovní tlak 2,0kp/cm2
- dno filtru je vybaveno kolektorovými rameny
- podstavec z polyesteru a skelného vlákna
- zátka pro vypouštění vody i písku
- výpust na písek pr. 200mm
- horní uzaviratelné víko pr. 400mm
- odvzdušňovací ventil
- ventil na vypouštění
|  | - baterie 5ti ventilová D110 | ks | 2 |  | 0
- podpěra 5ti ventilové baterie
1.3.2. |  | Filtrační písková náplň - křemičitý písek | kg | 7066 |  | 0
|  | Frakce PR 0,4 - 0,8 PAP 50 |  |  |  | 0
|  | Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50 |  |  |  | 0
1.3.3. | C.2a,b | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
Q = 65 m3/h; H=16m; 4,0 kW
- příkon 4,0 kW
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN150 / DN80
- IE 3
1.3.4. | C.3 | Horizontální oběhové čerpadlo pro praní filtrů vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 80 m3/h; H=6m; 2,2 kW
- příkon 2,2 kW
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN65 / DN50
- IE 3
1.3.5. | C.4 | Automatická měřící a dávkovací stance Cl, pH, Redox,teplota | ks | 1 |  | 0
Autom. měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,
mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel, možnost přenos dat
na PC, namontováno na nástěnce
pH - měří a dávkuje pH (pH sonda 0,0 - 14,0 pH)
ORP - měří REDOX a dávkuje chlor (ORP sonda 1000mV)
FCL - měří volný a dávkuje volný chlor (FCL sonda 0,0 - 5,0 ppm)
TMP - měří teplotu (teplotní sonda 0-99°C)
FLOC - časově dávkuje flokulant
vč. konstrukce na pověšení dávkování
Ovládací jednotka PC bude vybavena výstupním analogovým
modulem 0(4)-20mA a modulem s rozhraním RS485 - Modbus RTU
Automatická dávkovací stanice :
1.3.6. | C.5 | - 2 x dávkovací stanice pro korekci Cl (20 - 54 l/h) | ks | 2 |  | 0
1.3.7. | C.6 | - 1 x dávkovací stanice pro korekci pH (7 - 18 l/h) | ks | 1 |  | 0
1.3.8. | C.7 | - 1 x dávkovací stanice flokulantu (4 - 8 l/h) | ks | 1 |  | 0
|  | záchytný kanystr pod chemikálie | ks | 2 |  | 0
1.3.9. | C.8 | Elektroventil měřené vody DN25 | ks | 1 |  | 0
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
1.3.10. | C.9 | Oběhové čerpadlo měřené vody vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 2,5 m3/h; H=8m; 0,2kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
1.3.11. | C.10a | Výměník pro ohřev bazénové vody - deskový | ks | 1 |  | 0
Výkon výměníku 100 kWh
Teplota vody v bazénu 30°C
vč. 2x nerez. potrubí DN80-0,5m na vstupu i výstupu z výměníku
1.3.12. | C.10b | Horizontální oběhové čerpadlo ohřevu vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 20 m3/h; H=6m; 0,75 kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
1.3.13. | C.11 | Digitální průtokoměr | ks | 1 |  | 0
průměr D110, lopatkový vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
- monitor
1.3.14. | C.12 | Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací | ks | 1 |  | 0
nádrže D40
1.3.15. | C.13 | Elektroventil na dopouštěné vodě D40 | ks | 1 |  | 0
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
1.3.16. | C.40a | Dávkování aktivního uhlí - dávkovací výkon 1200g/hod. | kpl | 1 |  | 0
Dávkovací přístroj dávkuje aktivní práškové uhlí pomocí dávkovacího šneku z dodaného sudu do suspensoru, suspenze se čerpadlem provozní vody přes injektor dávkuje do okruhu vody. Dávkovací nebo transportní systém pracuje mimořádně spolehlivě. Vysoké zředění práškového aktivního uhlí na dopravné médium vede k dobrému smísení s vodou v potrubí. Carbonflow zhotovená suspenze může být také rozdělena do více filtračních okruhů.
- Dávkování aktivního práškového uhlí přímo ze sudu, ve kterém je dodáváno- žádné přesypávání, žádný prach.
- ovládání a kontrola dávkování se děje mikroprocesorově
1.3.17. | C.40b | Oběhové čerpadlo dávkování aktivního uhlí | ks | 1 |  | 0
Q = 1,0 m3/h; H=15m; 0,4 kW
- tělo čerpadla s litina
|  | - otáčky 2950 ot. / min. |  |  | 0
- otáčky 50 Hz - 2840 ot./min.
1.3.18. |  | Potrubí PVC-U vč. uchycovacího materiálu | kpl | 1 | oddíl 1.8.
1.3.19. |  | Doprava a montáž uvedené technologie | ks | 1 |  | 0
0
1.3.20. |  | Vyložení akumulační jímky bazénovou folií PVC, vč. kotvících | m2 | 42 |  | 0
prvků, podkladní geotextílie, přírub u prostupů
ATRAKCE
1.3.21. | C.15 | Oběhové čerpadlo pro chrlič | ks | 1 |  | 0
Q = 50 m3/h; H=6m; 1,5 kW
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN80/DN65
1.3.22. | C.16 | Oběhové čerpadlo pro masáž nohou | ks | 1 |  | 0
Q = 60 m3/h; H=7m; 1,5 kW
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN80/DN65
1.3.23. | C.17 | Oběhové čerpadlo pro masážní trysky | ks | 1 |  | 0
Q = 48 m3/h; H=6m; 1,5 kW
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN80/DN65
1.3.24. | C.18 | Horizontální oběhové čerpadlo vodní číše | ks | 1 |  | 0
Q = 160 m3/h; H=7m; 4,0 kW
- příkon 4,0 kW - 400V
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN100 / DN80
- IE 3
1.3.25. | C.19 | Q = 120 m3/h; H=14m; 7,5 kW vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
- příkon 7,5 kW - 400V
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN100 / DN80
- IE 3
1.3.26. | C.20 | Horizontální oběhové čerpadlo vodní zvon vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 20 m3/h; H=6m; 0,75 kW
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
1.3.27. | C.21 | Horizontální oběhové čerpadlo vodní ježek vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 15 m3/h; H=6m; 0,55 kW
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
1.3.28. | C.22 | Horizontální oběhové čerpadlo fontánka vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 4 m3/h; H=6m; 0,18 kW
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
1.3.29. | C.23 | Horizontální oběhové čerpadlo sluničko + mráček vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 4 m3/h; H=6m; 0,18 kW
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
1.3.30. | C.30 | Dmychadlo perlička - výkon 230 m3/h, tlak 125 mbar; 3,0 kW | ks | 1 |  | 0
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
vč. pozinkové tyče délky 1000mm; nad dmychadlem v dimenzi 2"
1.3.31. | C.31 | Dmychadlo pololehátko - výkon 270 m3/h, tlak 75 mbar; 3,0 kW | ks | 1 |  | 0
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
vč. pozinkové tyče délky 1000mm; nad dmychadlem v dimenzi 2"
1.3.32. | C.32 | Dmychadlo lehátko - výkon 320 m3/h, tlak 75 mbar; 4,0 kW | ks | 1 |  | 0
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
vč. pozinkové tyče délky 1000mm; nad dmychadlem v dimenzi 2"
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za okruh C | [5 empty] | 0
0
0

## 1.4. Okruh D
BŘECLAV
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
1.4. | VÍŘIVKA
OKRUH FILTRACE D
S=12,0m2; V=9,2m3; T= 36°C; Q=50,0m3/h; T=11 min.; 30m3/h/m2
1.4.1. | D.1a,b | Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou; | ks | 2 |  | 0
pr. 1050 mm, filtrační vrstva 1,2 m ; připojení D 75
filtrační výkon 25,0 m3/h (celkem 50,0m3/h)
filtrační rychlost 30,0 m3/h/m2
Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -
vním provedení, pracovní tlak 2,0kp/cm2
- dno filtru je vybaveno kolektorovými rameny
- podstavec z polyesteru a skelného vlákna
- zátka pro vypouštění vody i písku
- boční revizní víko pr. 400mm
- horní uzaviratelné víko pr. 400mm
- odvzdušňovací ventil
- ventil na vypouštění
|  | - baterie 5ti ventilová D75 | ks | 2 |  | 0
- podpěra 5ti ventilové baterie
|  | Filtrační písková náplň - křemičitý písek | kg | 3200 |  | 0
|  | Frakce PR 0,4 - 0,8 PAP 50 |  |  |  | 0
|  | Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50 |  |  |  | 0
1.4.2. | D.2a,b | Horizontání oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
Q = 28 m3/h; H=16m; 2,2 kW
- příkon 2,2 kW
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN80 / DN65
- IE 3
1.4.3. | D.3 | Horizontální oběhové čerpadlo pro praní filtrů vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 34 m3/h; H=6m; 1,5 kW
- příkon 1,5 kW
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
- 400V, 50 Hz
- připojení D75/D75
1.4.4. | D.4a | Automatická měřící a dávkovací stance Cl, pH, Redox,teplota | ks | 1 |  | 0
Autom. měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,
mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel, možnost přenos dat
na PC, namontováno na nástěnce
pH - měří a dávkuje pH (pH sonda 0,0 - 14,0 pH)
ORP - měří REDOX a dávkuje chlor (ORP sonda 1000mV)
FCL - měří volný a dávkuje volný chlor (FCL sonda 0,0 - 5,0 ppm)
TMP - měří teplotu (teplotní sonda 0-99°C)
FLOC - časově dávkuje flokulant
vč. konstrukce na pověšení dávkování
Ovládací jednotka PC bude vybavena výstupním analogovým
modulem 0(4)-20mA a modulem s rozhraním RS485 - Modbus RTU
Automatická dávkovací stanice :
1.4.5. | D.5 | - 2 x dávkovací stanice pro korekci Cl (20 - 54 l/h) | ks | 2 |  | 0
1.4.6. | D.6 | - 1 x dávkovací stanice pro korekci pH (7 - 18 l/h) | ks | 1 |  | 0
1.4.7. | D.7 | - 1 x dávkovací stanice flokulantu (4 - 8 l/h) | ks | 1 |  | 0
|  | záchytný kanystr pod chemikálie | ks | 3 |  | 0
1.4.8. | D.8 | Elektroventil měřené vody DN25 | ks | 1 |  | 0
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
1.4.9. | D.9 | Oběhové čerpadlo měřené vody vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 2,5 m3/h; H=8m; 0,2kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
0
1.4.10. | D.10a | Výměník pro ohřev bazénové vody - deskový | ks | 1 |  | 0
Výkon výměníku 28 kWh
Teplota vody v bazénu 36°C
vč. 2x nerez. potrubí DN50-0,5m na vstupu i výstupu z výměníku
1.4.11. | D.10b | Horizontální oběhové čerpadlo ohřevu vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 9 m3/h; H=6m; 0,3 kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
1.4.12. | D.11 | Digitální průtokoměr | ks | 1 |  | 0
průměr D110, lopatkový vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
- monitor
1.4.13. | D.12 | Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací | ks | 1 |  | 0
nádrže D32
1.4.14. | D.13 | Elektroventil na dopouštěné vodě D30 | ks | 1 |  | 0
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
1.4.15. | D.40a | Dávkování aktivního uhlí - dávkovací výkon 1200g/hod. | kpl | 1 |  | 0
Dávkovací přístroj dávkuje aktivní práškové uhlí pomocí dávkovacího šneku z dodaného sudu do suspensoru, suspenze se čerpadlem provozní vody přes injektor dávkuje do okruhu vody. Dávkovací nebo transportní systém pracuje mimořádně spolehlivě. Vysoké zředění práškového aktivního uhlí na dopravné médium vede k dobrému smísení s vodou v potrubí. Carbonflow zhotovená suspenze může být také rozdělena do více filtračních okruhů.
- Dávkování aktivního práškového uhlí přímo ze sudu, ve kterém je dodáváno- žádné přesypávání, žádný prach.
- ovládání a kontrola dávkování se děje mikroprocesorově
1.4.16. | D.40b | Oběhové čerpadlo dávkování aktivního uhlí | ks | 1 |  | 0
Q = 1,0 m3/h; H=15m; 0,4 kW
- tělo čerpadla s litina
- otáčky 2950 ot. / min.
- otáčky 50 Hz - 2840 ot./min.
1.4.17. |  | Potrubí PVC-U vč. uchycovacího materiálu | kpl | 1 | oddíl 1.8.
1.4.18. |  | Doprava a montáž uvedené technologie | ks | 1 |  | 0
0
1.4.19. |  | Vyložení akumulační jímky bazénovou folií PVC, vč. kotvících | m2 | 20 |  | 0
prvků, podkladní geotextílie, přírub u prostupů
ATRAKCE
1.4.20. | D.15 | Oběhové čerpadlo pro masážní trysky 10x 8m3 | ks | 1 |  | 0
Q = 80 m3/h; H=7m; 2,2 kW
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN100/DN80
1.4.21. | D.16 | Oběhové čerpadlo pro masážní trysky 30x 1m3 | ks | 1 |  | 0
Q = 30 m3/h; H=7m; 1,5 kW
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN65/DN50
1.4.22. | D.31 | Dmychadlo lavice - výkon 270 m3/h, tlak 75mbar; 3,0 kW | ks | 1 |  | 0
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
vč. pozinkové tyče délky1000mm; nad dmychadlem v dimenzi 2"
1.4.23. | D.32 | Dmychadlo perlička - výkon 90m3/h, tlak 100 mbar; 1,3 kW | ks | 1 |  | 0
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
vč. pozinkové tyče délky1000mm; nad dmychadlem v dimenzi 2"
0
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za okruh D | [5 empty] | 0
0
0

## 1.5. Okruh E
BŘECLAV
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
1.5. | VÍŘÍVKA
OKRUH FILTRACE E
S=4,9m2; V=4,9m3; T= 36°C; Q=42,0m3/h; T=10min.; 30m3/h/m2
1.5.1. | E.1a,b | Pískový filtr z lísovaný polyester laminátu praný vodou; | ks | 2 |  | 0
pr 950 mm, filtrační vrstva 1,0 m
filtrační výkon 21,0m3/h (celkem 42,0m3/h)
filtrační rychlost 30m3/h/m2
Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -
vním provedení, pracovní tlak 2,5kg/cm2
- podstavec z polyesteru a skelného vlákna
- zátka pro vypouštění vody i písku
- boční revizní víko pr. 200mm
- horní uzaviratelné víko pr. 200mm
- odvzdušňovací ventil
- ventil na vypouštění
- filtrační písková náplň - křemičitý písek
|  | - ovladací ventil d75 | ks | 2 |  | 0
1.5.2. |  | Filtrační písková náplň - křemičitý písek | kg | 2600 |  | 0
|  | Frakce PR 0,4 - 0,8 PAP 50 |  |  |  | 0
|  | Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50 |  |  |  | 0
1.5.3. | E.2a,b | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
Q = 22 m3/h; H=22,5m; 3,0 kW
- příkon 3,0 kW
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN65 / DN50
1.5.4. | E.3 | Horizontální oběhové čerpadlo pro praní filtrů vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 28 m3/h; H=6m; 1,3 kW
- příkon 1,3 kW
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
- 400V, 50 Hz
- připojení D75/D75
1.5.5. | E.4 | Automatická měřící a dávkovací stance Cl, pH, Redox,teplota | ks | 1 |  | 0
Autom. měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,
mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel, možnost přenos dat
na PC, namontováno na nástěnce
pH - měří a dávkuje pH (pH sonda 0,0 - 14,0 pH)
ORP - měří REDOX a dávkuje chlor (ORP sonda 1000mV)
FCL - měří volný a dávkuje volný chlor (FCL sonda 0,0 - 5,0 ppm)
TMP - měří teplotu (teplotní sonda 0-99°C)
FLOC - časově dávkuje flokulant
vč. konstrukce na pověšení dávkování
Ovládací jednotka PC bude vybavena výstupním analogovým
modulem 0(4)-20mA a modulem s rozhraním RS485 - Modbus RTU
Automatická dávkovací stanice :
1.5.6. | E.5a,b | - 2 x dávkovací stanice pro korekci Cl (20 - 54 l/h) | ks | 2 |  | 0
1.5.7. | E.6 | - 1 x dávkovací stanice pro korekci pH (7 - 18 l/h) | ks | 1 |  | 0
1.5.8. | E.7 | - 1 x dávkovací stanice flokulantu (4 - 8 l/h) | ks | 1 |  | 0
|  | záchytný kanystr pod chemikálie | ks | 3 |  | 0
1.5.9. | E.8 | Elektroventil měřené vody DN25 | ks | 1 |  | 0
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
1.5.10. | E.9 | Oběhové čerpadlo měřené vody vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 2,5 m3/h; H=6m; 0,2kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
1.5.11. | E.10a | Výměník pro ohřev bazénové vody - deskový | ks | 1 |  | 0
Výkon výměníku 20 kWh
Teplota vody v bazénu 36°C
vč. 2x nerez. potrubí DN50-0,5m na vstupu i výstupu z výměníku
1.5.12. | E.10b | Horizontální oběhové čerpadlo ohřevu vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 9 m3/h; H=6m; 0,3 kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
1.5.13. | E.11 | Digitální průtokoměr | ks | 1 |  | 0
průměr D75, lopatkový vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
- monitor
1.5.14. | E.12 | Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací | ks | 1 |  | 0
|  | nádrže DN32 |  |  |  | 0
1.5.15. | E.13 | Elektroventil na dopouštěné vodě DN32 | ks | 1 |  | 0
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
1.5.16. | E.30a | Dávkování aktivního uhlí - dávkovací výkon 1200g/hod. | kpl | 1 |  | 0
Dávkovací přístroj dávkuje aktivní práškové uhlí pomocí dávkovacího šneku z dodaného sudu do suspensoru, suspenze se čerpadlem provozní vody přes injektor dávkuje do okruhu vody. Dávkovací nebo transportní systém pracuje mimořádně spolehlivě. Vysoké zředění práškového aktivního uhlí na dopravné médium vede k dobrému smísení s vodou v potrubí. Carbonflow zhotovená suspenze může být také rozdělena do více filtračních okruhů.
- Dávkování aktivního práškového uhlí přímo ze sudu, ve kterém je dodáváno- žádné přesypávání, žádný prach.
- ovládání a kontrola dávkování se děje mikroprocesorově
1.5.17. | E.30b | Oběhové čerpadlo dávkování aktivního uhlí | ks | 1 |  | 0
Q = 1,0 m3/h; H=15m; 0,4 kW
- tělo čerpadla s litina
- otáčky 2950 ot. / min.
- otáčky 50 Hz - 2840 ot./min.
1.5.18. | E.15 | Oběhové čerpadlo pro masážní trysky vč. předfiltru, 6x 8m3 | ks | 1 |  | 0
Q = 48 m3/h; H=6m; 1,5 kW
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN80/DN65
1.5.19. | E.16 | Horizontální oběhové čerpadlo s integrovaným 12x 1m3 | ks | 1 |  | 0
filtrem vlasů a hrubých nečistot. - masážní trysky
Q = 12 m3/h; H=6m; 0,45 kW
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
- 400V, 50 Hz
- IE3
1.5.20. | E.31 | Dmychadlo lavice - výkon 165 m3/h, tlak 75 mbar; 2,2 kW | ks | 1 |  | 0
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
vč. pozinkové tyče délky 1000mm; nad dmychadlem v dimenzi 2"
1.5.21. | E.32 | Dmychadlo perlička - výkon 90 m3/h, tlak 100 mbar; 1,3 kW | ks | 1 |  | 0
|  | - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku |  |  | 0
|  | - hřídel - nerezová ocel |  |  | 0
vč. pozinkové tyče délky 1000mm; nad dmychadlem v dimenzi 2"
1.5.22. |  | Potrubí PVC-U vč. uchycovacího materiálu | kpl | 1 | oddíl 1.8.
[5 empty] | 0 | 0
1.5.23. |  | Doprava a montáž uvedené technologie | ks | 1 |  | 0
1.5.24. |  | Vyložení akumulační jímky bazénovou folií PVC, vč. kotvících | m2 | 23 |  | 0
prvků, podkladní geotextílie, přírub u prostupů
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za okruh E | [5 empty] | 0
0
0

## 1.6. Okruh F
BŘECLAV
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
1.6. | OCHLAZOVACÍ BAZÉN
OKRUH FILTRACE F
S=3,2m2; V=3,8m3; PRŮTOČNÝ
1.6.1. | F.1 | Systémový oddělovač 5/4" | ks | 1 |  | 0
- max. teplota 65 °C
- mosazné tělo
- max tlak 10 bar
1.6.2. | F.2a | Servoventil na dopouštěné vodě DN32 | ks | 1 |  | 0
1.6.3. | F.2b | Servoventil na dopouštěné vodě DN25 | ks | 1 |  | 0
1.6.4. | F.4 | Vodoměr dopouštěné vody DN 32 | ks | 1 |  | 0
1.6.5. |  | Doprava a montáž uvedené technologie | kpl | 1
0
1.6.6. |  | Potrubní rozvody | kpl | 1 | oddíl 1.8.
1.6.7. | F.5 | - 1 x dávkovací stanice pro korekci Cl (20 - 54 l/h) | ks | 1 |  | 0
1.6.8. | F.6 | Servoventil vypouštění DN80 | ks | 1 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za okruh F | [5 empty] | 0
0
0

## 1.7. výrobník Cl
BŘECLAV
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
1.7. | VÝROBNÍK CHLORU
1.7.1. |  | Výrobník Cl 300g/hod. | kpl | 3 |  | 0
Elektrolyzér, který slouží k výrobě chlornanu sodného ze solného roztoku přímo na místě použití. Výchozí surovinou pro výrobu chlornanu sodného je běžná kuchyňská sůl. Elektrolyzér tak umožňuje vyhnout se jednou provždy kupování vyrobeného chlornanu sodného . Zařízení je kompaktní, nevyžaduje obsluhování kvalifikovaným personálem. Výroba chloridu sodíku metodou elektrolýzy přímo na místě použití disponuje ještě doplňující výhodou – paralelně s výrobou chlornanu sodného ještě vytváří dioxid chloru a mikro skupenství ozonu. Tyto dvě látky jsou sami o sobě silným okysličovadlem, přičemž při souběžném působení s chlornanu sodného se dosahuje výjimečně vysoké efektivity úpravy vody. Kontrola funkčnosti jednotky můžou provést jak naši specialisté v rámci dvouletého záručního servisu, tak i po krátkém zaučení samotný majitel zařízení. Ke každému zařízení se přikládá technická dokumentace, včetně návodu k použití. Dokážeme vyrobit zařízení na výrobu chlornanu sodného obsahem chloru od 30g do 100kg za hodinu.
Koncentrace chlornanu sodného v přepočtu na aktivní chlor 6-7g/l.
1.7.2. |  | - nádrž pro vyrobený chlor 2m3 - polypropylén | kpl | 1 |  | 0
1.7.3. |  | - nádrž pro solný roztok 500l - polypropylén | kpl | 1 |  | 0
1.7.4. |  | - sůl 25kg | ks | 30 |  | 0
1.7.5. |  | Doprava a montáž uvedené technologie | ks | 1 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za výrobníky Cl | [5 empty] | 0
0
0

## 1.8. Potrubní rozvody
BŘECLAV
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
1.8. | POTRUBNÍ ROZVODY PRO VNITŘNÍ BAZÉNY
PRO FILTRAČNÍ OKRUHY
Plavecký bazén T=26°C - okruh filtrace A
Výcvikový bazén T=32°C - okruh filtrace B
Relaxační bazén T=32°C - okruh filtrace C
Vířivka T=36°C - okruh filtrace D
Vířivka 2.NP T=36°C - okruh filtrace E
Ochlazovací bazén - okruh filtrace F
1.8.1. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 40 vč. uchycovacího materiálu | m | 280 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.8.2. |  | Uzavírací ventil PVC-U | ks | 3 |  | 0
1.8.3. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 50 vč. uchycovacího materiálu | m | 135 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.8.4. |  | Uzavírací ventil PVC-U | ks | 54 |  | 0
1.8.5. |  | Zpětné ventil PVC-U | ks | 1 |  | 0
1.8.6. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 63 vč. uchycovacího materiálu | m | 175 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.8.7. |  | Uzavírací ventil PVC-U | ks | 39 |  | 0
1.8.8. |  | Zpětné ventil PVC-U | ks | 8 |  | 0
1.8.9. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 75 vč. uchycovacího materiálu | m | 270 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.8.10. |  | Uzavírací ventil PVC-U | ks | 48 |  | 0
1.8.11. |  | Zpětné ventil PVC-U | ks | 13 |  | 0
1.8.12. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 90 vč. uchycovacího materiálu | m | 130 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.8.13. |  | Uzavírací klapka PVC-U | ks | 23 |  | 0
1.8.14. |  | Zpětné klapka PVC-U | ks | 9 |  | 0
1.8.15. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 110 vč. uchycovacího materiálu | m | 300 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.8.16. |  | Uzavírací klapka PVC-U | ks | 13 |  | 0
1.8.17. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 125 vč. uchycovacího materiálu | m | 80 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.8.18. |  | Uzavírací klapka PVC-U | ks | 7 |  | 0
1.8.19. |  | Zpětné klapka PVC-U | ks | 2 |  | 0
1.8.20. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 140 vč. uchycovacího materiálu | m | 20 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.8.21. |  | Uzavírací klapka PVC-U | ks | 5 |  | 0
1.8.22. |  | Zpětné klapka PVC-U | ks | 5 |  | 0
1.8.23. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 160 vč. uchycovacího materiálu | m | 165 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.8.24. |  | Uzavírací klapka PVC-U | ks | 7 |  | 0
1.8.25. |  | Zpětné klapka PVC-U | ks | 4 |  | 0
1.8.26. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 200 vč. uchycovacího materiálu | m | 130 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.8.27. |  | Uzavírací klapka PVC-U | ks | 4 |  | 0
1.8.28. |  | Zpětné klapka PVC-U | ks | 1 |  | 0
1.8.29. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 225 vč. uchycovacího materiálu | m | 5 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.8.30. |  | Uzavírací klapka PVC-U | ks | 2 |  | 0
1.8.31. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 250 vč. uchycovacího materiálu | m | 120 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.8.32. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 315 vč. uchycovacího materiálu | m | 5 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.8.33. |  | Uzavírací klapka PVC-U | ks | 1 |  | 0
1.8.34. |  | Lepidlo PVC-U | kg | 700 |  | 0
1.8.35. |  | Čistič na PVC-U | l | 350 |  | 0
1.8.36. |  | Potrubí PPR dimenze D 32 vč. uchycovacího materiálu | m | 10 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.8.37. |  | Uzavírací ventil PPR | ks | 3 |  | 0
1.8.38. |  | Potrubí PPR dimenze D 50 vč. uchycovacího materiálu | m | 20 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.8.39. |  | Uzavírací ventil PPR | ks | 6 |  | 0
1.8.40. |  | Potrubí PPR dimenze D 63 vč. uchycovacího materiálu | m | 25 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.8.41. |  | Uzavírací ventil PPR | ks | 6 |  | 0
1.8.42. |  | Potrubí PPR dimenze D 75 vč. uchycovacího materiálu | m | 15 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.8.43. |  | Potrubí PE dimenze D 32 vč. uchycovacího materiálu | m | 100 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.8.44. |  | Uzavírací ventil PE | ks | 18 |  | 0
1.8.45. |  | Potrubí PE dimenze D 63 vč. uchycovacího materiálu | m | 60 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
1.8.46. |  | příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.8.47. |  | Montáž, uvedení do provozu, zkoušky | ks | 1 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za potrubní rozvody | [5 empty] | 0
0
0

## 1.9. Ostatní
BŘECLAV
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
1.9. | OSTATNÍ TECHNOLOGIE
1.9.1. |  | Silent-bloky pod plastová čerpadla a dmychadla | ks | 100 |  | 0
1.9.2. |  | Polypropylénové desky pod plastová čerpadla 60/30cm | ks | 20 |  | 0
1.9.3. |  | Kalové čerpadlo pro vyčerpaní akumulačních jímek | ks | 1 |  | 0
1.9.4. |  | Polypropylénové vany pod chemikálie 50x50x25cm | ks | 15 |  | 0
1.9.5. |  | Ruční měřič Redoxu | ks | 2 |  | 0
1.9.6. |  | Měřící kufřík - fotometr | ks | 1 |  | 0
Mikroporcesorem řízený digitální gotometr pro měření hodnot
bazénové vody.
Měřitelné parametry: volný chlor, celková tvrdost, pH.
1.9.7. |  | Návrh provozního řádu bazénové technologie | kpl | 1 |  | 0
0
1.9.8. |  | Dokumentace skutečného stavu bazénové technologie | kpl | 1 |  | 0
1.9.9. |  | Automatický vysavač pro velké bazény 25m délky | ks | 1 |  | 0
1.9.10. |  | Chémie pro rozjetí bazénů
|  | - chlor tekutý 35kg | ks | 6 |  | 0
|  | - pH mínus - 35kg | ks | 6 |  | 0
|  | - flokulant tekutý 35l | ks | 6 |  | 0
|  | - algicid 25l | ks | 2 |  | 0
0
1.9.11. |  | Úklid staveniště vč. vyčištění technologie (potrubí, čerpadla, atd..) | kpl | 1 |  | 0
0
1.9.12. |  | Účast na provozních zkouškách a zkušebním provozu | kpl | 1 |  | 0
1.9.13. |  | Vyložení dechlorační jímky bazénovou folií PVC, vč. kotvících | m2 | 103 |  | 0
prvků, podkladní geotextílie, přírub u prostupů
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za Oostatní technologii | [5 empty] | 0
0
0

## 1.10. Demontáže
BŘECLAV
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
1.10. | DEMONTÁŽE
Demontáž plastového potrubí, vč. vnitrostaveništního přesunu
demontovaných hmot a uložení do připraveného kontejneru
1.10.1. |  | do DN 50 | kg | 350 |  | 0
1.10.2. |  | DN 65 - DN 150 |  | 1250 |  | 0
1.10.3. |  | DN 200 - DN 250 |  | 3200 |  | 0
Demontáž přírubových armatur, vč. vnitrostaveništního přesunu
demontovaných hmot a uložení do připraveného kontejneru
1.10.4. |  | DN 50 - DN 150 | kg | 300 |  | 0
1.10.5. |  | DN 200 - DN 250 | kg | 500 |  | 0
Demontáž přírub, vč. vnitrostaveništního přesunu
demontovaných hmot a uložení do připraveného kontejneru
1.10.6. |  | do DN 50 | kg | 150 |  | 0
1.10.7. |  | DN 65 - DN 150 | kg | 250 |  | 0
1.10.8. |  | DN 200 - DN 250 | kg | 350 |  | 0
1.10.9. |  | Vynesení filtračního křemičitého písku cca. 9 tun vč. uložení do | ks | 1 |  | 0
připraveného kontejneru před objektem
1.10.10. |  | Odvoz a uložení filtračního křemičitého písku na skládku | ks | 1 |  | 0
1.10.11. |  | Demontáž 2 ks sklolaminátových filtrů pr. 1000 mm, | kg | 600 |  | 0
vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných
hmot a uložení do připraveného kontejneru
1.10.12. |  | Demontáž 4 ks sklolaminátových filtrů pr. 1200 mm, | kg | 1500 |  | 0
vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných
hmot a uložení do připraveného kontejneru
1.10.13. |  | Demontáž 4ks cirkulačních čerpadel, předfiltrů | kg | 480 |  | 0
vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných
hmot a uložení do připraveného kontejneru
1.10.14. |  | Demontáž dávkovacích čerpadel vč. příslušenství | kg | 90 |  | 0
vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných
hmot a uložení do připraveného kontejneru
1.10.15. |  | Demontáž filtru pr. 650-800 mm | kg | 200 |  | 0
vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných
hmot a uložení do připraveného kontejneru
1.10.16. |  | Kontejnery pro uložení demontovaného zařízení | ks | 8 |  | 0
vč. likvidace a odvozu
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za Demontáže | [5 empty] | 0
0
0

## 2.1. Okruh G
BŘECLAV
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
2. | VÍCEÚČELOVÝ BAZÉN
OKRUH FILTRACE G
S=1280,0m2; V=1533,0m3; T=do 28°C; Q=552,0m3/h; T=3,0 hod.; 32m3/h/m2
2.1. | G.1a-d | Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou; | ks | 4 |  | 0
pr. 2350 mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 200
filtrační výkon 138,0 m3/h (celkem 552,0m3/h)
filtrační rychlost 32,0 m3/h/m2
Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -
vním provedení, pracovní tlak 2,0kp/cm2
- dno filtru je vybaveno kolektorovými rameny
- podstavec z polyesteru a skelného vlákna
- zátka pro vypouštění vody i písku
- boční revizní víko pr. 400mm
- horní uzaviratelné víko pr. 400mm
- odvzdušňovací ventil
- ventil na vypouštění
|  | - baterie 5ti ventilová D200 | ks | 4 |  | 0
- podpěra 5ti ventilové baterie
2.2. |  | Filtrační písková náplň - křemičitý písek | kg | 22500 |  | 0
|  | Frakce PR 0,4 - 0,8 PAP 50 |  |  |  | 0
|  | Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50 |  |  |  | 0
2.3. | G.2a,b | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
Q = 300 m3/h; H=20m; 22,0 kW
- příkon 22,0 kW
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN200 / DN125
- IE 3
2.4. | G.3 | Horizontální oběhové čerpadlo pro praní filtrů vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 175 m3/h; H=7m; 5,5 kW
- příkon 5,5 kW
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN125 / DN100
- IE 3
2.5. | G.4 | Automatická měřící a dávkovací stance Cl, pH, Redox,teplota | ks | 1 |  | 0
Autom. měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,
mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel, možnost přenos dat
na PC, namontováno na nástěnce
pH - měří a dávkuje pH (pH sonda 0,0 - 14,0 pH)
ORP - měří REDOX a dávkuje chlor (ORP sonda 1000mV)
FCL - měří volný a dávkuje volný chlor (FCL sonda 0,0 - 5,0 ppm)
TMP - měří teplotu (teplotní sonda 0-99°C)
FLOC - časově dávkuje flokulant
vč. konstrukce na pověšení dávkování
Ovládací jednotka PC bude vybavena výstupním analogovým
modulem 0(4)-20mA a modulem s rozhraním RS485 - Modbus RTU
Automatická dávkovací stanice :
2.6. | G.5 | - 1 x dávkovací stanice pro korekci Cl (20 - 54 l/h) | ks | 1 |  | 0
2.7. | G.6 | - 1 x dávkovací stanice pro korekci pH (7 - 18 l/h) | ks | 1 |  | 0
2.8. | G.7 | - 1 x dávkovací stanice flokulantu (4 - 8 l/h) | ks | 1 |  | 0
|  | záchytný kanystr pod chemikálie | ks | 3 |  | 0
2.9. | G.8b | Elektroventil měřené vody DN25 | ks | 1 |  | 0
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
2.10. | G.8a | Oběhové čerpadlo měřené vody vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 2,5 m3/h; H=8m; 0,2kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
2.11. | G.10a | Výměník pro ohřev bazénové vody - deskový | ks | 1 |  | 0
Výkon výměníku 250 kWh
Teplota vody v bazénu 26°C
vč. 2x nerez. potrubí DN65-0,5m na vstupu i výstupu z výměníku
2.12. | G.10b | Horizontální oběhové čerpadlo ohřevu vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 46 m3/h; H=6m; 2,2 kW - 400V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
2.13. | G.11 | Digitální průtokoměr | ks | 1 |  | 0
průměr D315, lopatkový vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
- monitor
2.14. | G.12a,b | Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací | ks | 2 |  | 0
nádrže D63
2.15. | G.13a,b | Elektroventil na dopouštěné vodě D63 | ks | 2 |  | 0
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
2.16. | G.30a | Dávkování aktivního uhlí - dávkovací výkon 1200g/hod. | kpl | 1 |  | 0
Dávkovací přístroj dávkuje aktivní práškové uhlí pomocí dávkovacího šneku z dodaného sudu do suspensoru, suspenze se čerpadlem provozní vody přes injektor dávkuje do okruhu vody. Dávkovací nebo transportní systém pracuje mimořádně spolehlivě. Vysoké zředění práškového aktivního uhlí na dopravné médium vede k dobrému smísení s vodou v potrubí. Carbonflow zhotovená suspenze může být také rozdělena do více filtračních okruhů.
- Dávkování aktivního práškového uhlí přímo ze sudu, ve kterém je dodáváno- žádné přesypávání, žádný prach.
- ovládání a kontrola dávkování se děje mikroprocesorově
2.17. | G.30b | Oběhové čerpadlo dávkování aktivního uhlí | ks | 1 |  | 0
Q = 2,3 m3/h; H=20m; 0,55kW
- tělo čerpadla s litina
- otáčky 2950 ot. / min.
ATRAKCE
2.18. | G.15a,b | Horizontální oběhové čerpadlo pro chrlič; bez předfiltru | ks | 2 |  | 0
Q = 50 m3/h; H=6m; 1,5kW
- příkon 1,5 kW - 400V
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN65 / DN50
- IE 3
2.19. | G.16a,b | Horizontální oběhové čerpadlo pro dělo; bez předfiltru | ks | 2 |  | 0
Q = 50 m3/h; H=6m; 1,5kW
- příkon 1,5 kW - 400V
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN65 / DN50
- IE 3
2.20. | G.17 | Horizontální oběhové čerpadlo pro vodní číši; bez předfiltru | ks | 1 |  | 0
Q = 200 m3/h; H=7m; 7,5 kW
- příkon 7,5 kW - 400V
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN125 / DN100
- IE 3
2.21. | G.18a,b | Horizontální oběhové čerpadlo pro masáž nohou; bez předfiltru | ks | 2 |  | 0
Q = 30 m3/h; H=6m; 1,1 kW
- příkon 1,1 kW - 400V
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN65 / DN50
- IE 3
2.22. | G.19 | Horizontální oběhové čerpadlo pro masážní trysky; bez předfiltru | ks | 1 |  | 0
Q = 48 m3/h; H=6m; 1,5kW
- příkon 1,5 kW - 400V
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN65 / DN50
- IE 3
2.23. | G.20 | Horizontální oběhové čerpadlo pro trioslide | ks | 1 |  | 0
Q = 75 m3/h; H=9m; 3,0 kW
- příkon 3,0 kW - 400V
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN100 / DN80
- IE 3
2.24. | G.20 | Horizontální oběhové čerpadlo pro tobogán | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 120 m3/h; H=14m; 7,5 kW |  |  | 0
|  | - příkon 7,5 kW - 400V |  |  | 0
|  | - litinové tělo čerpadla |  |  | 0
|  | - 1450ot./min. |  |  | 0
|  | - 400V, 50 Hz |  |  | 0
|  | - připojení DN100 / DN80 |  |  | 0
|  | - IE 3 |  |  | 0
2.25. | G.21 | Horizontální oběhové čerpadlo pro vodní stěna; bez předfiltru | ks | 1 |  | 0
Q = 120 m3/h; H=6m; 3,0 kW
- příkon 3,0 kW - 400V
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN100 / DN80
- IE 3
2.26. | G.30a,b | Dmychadlo pololelátka - výkon 240 m3/h, tlak 20 kPa; 3,0 kW | ks | 2 |  | 0
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
2.27. | G.31 | Dmychadlo lavice - výkon 300 m3/h, tlak 20 kPa; 4,0 kW | ks | 1 |  | 0
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
2.28. | G.32a-c | Dmychadlo perlička - výkon 240 m3/h, tlak 20 kPa; 3,0 kW | ks | 3 |  | 0
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
2.29. | G.33a,b | Dmychadlo lehátko - výkon 360 m3/h, tlak 20 kPa; 4,0 kW | ks | 2 |  | 0
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
2.30. |  | Nerezová tyč 1m nad dmychadlem | ks | 8 |  | 0
0
2.31. |  | Potrubí PVC-U vč. uchycovacího materiálu | ks | 1 | oddíl 2.4.
0
2.32. |  | Doprava a montáž uvedené technologie | ks | 1 | 0 | 0
0
2.33. |  | Folie pro akumulační jímku vč. podkladové geotextýlie | m2 | 220 |  | 0
vč. obložení sloupu v AN
2.34. | G.50 | AT Stanice pro brodítka (6 ks) | ks | 1 |  | 0
Q = 6,5 m3/h; H=30m; 2x 0,75 kW
Řada tlakových stanic se dvěma čerpadly řízenými tlakovými spínači
s ochranou proti chodu nasucho a automatickým střídáním čerpadel
včetně kompletní kabeláže, připraveno k okamžitému použití
2.35. | G.60a,b | Ponorné čerpadlo - kalové z nerezové ocely na plovákový spínač | ks | 2 |  | 0
pro přečerpání sníženého místa ve strojovně čerpadel
Q=300 l/min. při H=4m,
příkon 1,35 kW -- 230V
Tělo čerpadla: nerezová ocel s otvory 2”
Stupeň ochrany: IP68
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za okruh G | [5 empty] | 0
0
0

## 2.2. Okruh H
BŘECLAV
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
2.2. | DĚTSKÝ BAZÉN
OKRUH FILTRACE H
S=345,0m2; V=125,0m3; T= --°C; Q=188,0m3/h; T=0,7 hod..; 30m3/h/m2
2.2.1. | H.1a,b | Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou; | ks | 2 |  | 0
pr. 2000 mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 140
filtrační výkon 94,0 m3/h (celkem Q= 188m3/h)
filtrační rychlost 30,0 m3/h/m2
výška filtru 1950mm
Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -
vním provedení, pracovní tlak 2,0kp/cm2
- dno filtru je vybaveno kolektorovými rameny
- podstavec z polyesteru a skelného vlákna
- zátka pro vypouštění vody i písku
- výpust na písek pr. 200mm
- horní uzaviratelné víko pr. 400mm
- odvzdušňovací ventil
- ventil na vypouštění
|  | - baterie 5ti ventilová D140 | ks | 2 |  | 0
- podpěra 5ti ventilové baterie
2.2.2. |  | Filtrační písková náplň - křemičitý písek | kg | 11600 |  | 0
|  | Frakce PR 0,4 - 0,8 PAP 50 |  |  |  | 0
|  | Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50 |  |  |  | 0
2.2.3. | H.2a,b | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
Q = 100 m3/h; H=20m; 7,5 kW
- příkon 7,5 kW
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN150 / DN80
- IE 3
2.2.4. | H.3 | Horizontální oběhové čerpadlo pro praní filtrů vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 125 m3/h; H=7m; 3,0 kW
- příkon 3,0 kW
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN65 / DN50
- IE 3
2.2.5. | H.4 | Automatická měřící a dávkovací stance Cl, pH, Redox,teplota | ks | 1 |  | 0
Autom. měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,
mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel, možnost přenos dat
na PC, namontováno na nástěnce
pH - měří a dávkuje pH (pH sonda 0,0 - 14,0 pH)
ORP - měří REDOX a dávkuje chlor (ORP sonda 1000mV)
FCL - měří volný a dávkuje volný chlor (FCL sonda 0,0 - 5,0 ppm)
TMP - měří teplotu (teplotní sonda 0-99°C)
FLOC - časově dávkuje flokulant
vč. konstrukce na pověšení dávkování
Ovládací jednotka PC bude vybavena výstupním analogovým
modulem 0(4)-20mA a modulem s rozhraním RS485 - Modbus RTU
Automatická dávkovací stanice :
2.2.6. | H.5 | - 1 x dávkovací stanice pro korekci Cl (20 - 54 l/h) | ks | 1 |  | 0
2.2.7. | H.6 | - 1 x dávkovací stanice pro korekci pH (7 - 18 l/h) | ks | 1 |  | 0
2.2.8. | H.7 | - 1 x dávkovací stanice flokulantu (4 - 8 l/h) | ks | 1 |  | 0
|  | záchytný kanystr pod chemikálie | ks | 3 |  | 0
2.2.9. | H.8 | Elektroventil měřené vody DN25 | ks | 1 |  | 0
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
2.2.10. | D.9 | Oběhové čerpadlo měřené vody vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 2,5 m3/h; H=8m; 0,2kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
2.2.11. | H.10a | Výměník pro ohřev bazénové vody - deskový | ks | 1 |  | 0
Výkon výměníku 150 kWh
Teplota vody v bazénu do 28°C
2.2.12. | H.10b | Horizontální oběhové čerpadlo ohřevu vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 20 m3/h; H=6m; 0,75 kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
2.2.13. | H.11 | Digitální průtokoměr | ks | 1 |  | 0
průměr D200, lopatkový vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
- monitor
2.2.14. | H.12a,b | Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací | ks | 2 |  | 0
nádrže D50
2.2.15. | H.13a,b | Elektroventil na dopouštěné vodě D50 | ks | 2 |  | 0
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
2.2.16. | H.30a | Dávkování aktivního uhlí - dávkovací výkon 1200g/hod. | kpl | 1 |  | 0
Dávkovací přístroj dávkuje aktivní práškové uhlí pomocí dávkovacího šneku z dodaného sudu do suspensoru, suspenze se čerpadlem provozní vody přes injektor dávkuje do okruhu vody. Dávkovací nebo transportní systém pracuje mimořádně spolehlivě. Vysoké zředění práškového aktivního uhlí na dopravné médium vede k dobrému smísení s vodou v potrubí. Carbonflow zhotovená suspenze může být také rozdělena do více filtračních okruhů.
- Dávkování aktivního práškového uhlí přímo ze sudu, ve kterém je dodáváno- žádné přesypávání, žádný prach.
- ovládání a kontrola dávkování se děje mikroprocesorově
2.2.17. | H.30b | Oběhové čerpadlo dávkování aktivního uhlí | ks | 1 |  | 0
Q = 1,0 m3/h; H=15m; 0,4 kW
|  | - tělo čerpadla s litina |  |  | 0
|  | - otáčky 2950 ot. / min. |  |  | 0
- otáčky 50 Hz - 2840 ot./min.
2.2.18. |  | Potrubí PVC-U vč. uchycovacího materiálu | kpl | 1 | oddíl 2.4.
2.2.19. |  | Doprava a montáž uvedené technologie | ks | 1 |  | 0
0
2.2.20. |  | Vyložení akumulační jímky bazénovou folií PVC, vč. kotvících | m2 | 60 |  | 0
prvků, podkladní geotextílie, přírub u prostupů
ATRAKCE
2.2.21. | H.15 | Horizontální oběhové čerpadlo vodní les - bez předfiltru | ks | 1 |  | 0
Q = 48 m3/h; H=8m; 1,5 kW
- příkon 1,5 kW - 400V
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- IE3
2.2.22. | H.16 | Horizontální oběhové čerpadlo vodní clona vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 30 m3/h; H=7m; 1,1 kW - 400V
- příkon 1,1 kW - 400V
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- IE3
2.2.23. | H.17a,b | Horizontální oběhové čerpadlo vodní ježek vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
Q = 15 m3/h; H=6m; 0,55 kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
2.2.4. | H.18 | Horizontální oběhové čerpadlo vodní zvon vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
Q = 15 m3/h; H=6m; 0,55 kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
2.2.25. | H.19 | Horizontální oběhové čerpadlo skluzavky (chobot.+velryba) vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 6 m3/h; H=6m; 0,3 kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
2.2.26. | H.20 | Horizontální oběhové čerpadlo delfín + meduza vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 4 m3/h; H=6m; 0,18 kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
2.2.27. | H.21a,b | Horizontální oběhové čerpadlo fontánka vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
Q = 4 m3/h; H=6m; 0,18 kW
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
2.2.28. | H.22 | Horizontální oběhové čerpadlo kbelíky vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 6 m3/h; H=6m; 0,3 kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
2.2.29. | H.23 | Horizontální oběhové čerpadlo skluzavky (Kobri+žralok) vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 6 m3/h; H=6m; 0,3 kW
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
2.2.30. | H.24 | Horizontální oběhové čerpadlo vodní talíř - bez předfiltru | ks | 1 |  | 0
Q = 35 m3/h; H=8m; 1,1 kW
- příkon 1,1 kW - 400V
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- IE3
2.2.31. | H.25 | Horizontální oběhové čerpadlo mráček+sluníčky+2x pelikán vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 6 m3/h; H=6m; 0,3 kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za okruh H | [5 empty] | 0
0
0

## 2.3. Okruh I
BŘECLAV
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
2.3. | DĚTSKÝ BAZÉN 2
OKRUH FILTRACE I
S=36,0m2; V=4,5m3; T= 28°C; Q=21,0m3/h; T=13 min.; 30m3/h/m2
2.3.1. | I.1a,b | Pískový filtr z lísovaný polyester laminátu praný vodou; | ks | 1 |  | 0
pr 950 mm, filtrační vrstva 1,0 m připojení D 75
filtrační výkon 21,0m3/h (celkem 21,0m3/h)
filtrační rychlost 30m3/h/m2
Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -
vním provedení, pracovní tlak 2,5kg/cm2
- podstavec z polyesteru a skelného vlákna
- zátka pro vypouštění vody i písku
- boční revizní víko pr. 200mm
- horní uzaviratelné víko pr. 200mm
- odvzdušňovací ventil
- ventil na vypouštění
- filtrační písková náplň - křemičitý písek
|  | - baterie 5ti ventilová D75 | ks | 1 |  | 0
- podpěra 5ti ventilové baterie
|  | Filtrační písková náplň - křemičitý písek | kg | 850 |  | 0
2.3.2. |  | Frakce PR 0,4 - 0,8 PAP 50 |  |  |  | 0
|  | Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50 |  |  |  | 0 | 0
|  | Frakce PR 1,0 - 1,2 PAP 50 |  |  |  | 0
2.2.3. | I.2a,b | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
Q = 12 m3/h; H=15m; 1,5 kW
- příkon 1,5 kW
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
- 400V, 50 Hz
- připojení D75 / D75
- IE 3
2.3.4. | I.4 | Automatická měřící a dávkovací stance Cl, pH, Redox,teplota | ks | 1 |  | 0
Autom. měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,
mikroprocesor. řízení, digitální ukazatel, možnost přenos dat
na PC, namontováno na nástěnce
pH - měří a dávkuje pH (pH sonda 0,0 - 14,0 pH)
ORP - měří REDOX a dávkuje chlor (ORP sonda 1000mV)
FCL - měří volný a dávkuje volný chlor (FCL sonda 0,0 - 5,0 ppm)
TMP - měří teplotu (teplotní sonda 0-99°C)
FLOC - časově dávkuje flokulant
vč. konstrukce na pověšení dávkování
Ovládací jednotka PC bude vybavena výstupním analogovým
modulem 0(4)-20mA a modulem s rozhraním RS485 - Modbus RTU
Automatická dávkovací stanice :
2.3.5. | I.5 | - 1 x dávkovací stanice pro korekci Cl (20 - 54 l/h) | ks | 1 |  | 0
2.3.6. | I.6 | - 1 x dávkovací stanice pro korekci pH (7 - 18 l/h) | ks | 1 |  | 0
2.3.7. | I.7 | - 1 x dávkovací stanice flokulantu (4 - 8 l/h) | ks | 1 |  | 0
|  | záchytný kanystr pod chemikálie | ks | 3 |  | 0
2.3.8. | I.8 | Elektroventil měřené vody DN25 | ks | 1 |  | 0
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
2.3.9. | I.9 | Oběhové čerpadlo měřené vody vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 2,5 m3/h; H=8m; 0,2kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
2.3.10. | I.10a | Výměník pro ohřev bazénové vody - trubkový | ks | 1 |  | 0
Výkon výměníku 15 kW
Teplota vody v bazénu do 28°C
2.3.11. | I.11 | Digitální průtokoměr | ks | 1 |  | 0
průměr D75, lopatkový vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
- monitor
2.3.12. | I.12 | Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací | ks | 1 |  | 0
nádrže D50
2.3.13. | I.13 | Elektroventil na dopouštěné vodě D50 | ks | 1 |  | 0
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
2.3.14. | I.30a | Dávkování aktivního uhlí - dávkovací výkon 1200g/hod. | kpl | 1 |  | 0
Dávkovací přístroj dávkuje aktivní práškové uhlí pomocí dávkovacího šneku z dodaného sudu do suspensoru, suspenze se čerpadlem provozní vody přes injektor dávkuje do okruhu vody. Dávkovací nebo transportní systém pracuje mimořádně spolehlivě. Vysoké zředění práškového aktivního uhlí na dopravné médium vede k dobrému smísení s vodou v potrubí. Carbonflow zhotovená suspenze může být také rozdělena do více filtračních okruhů.
- Dávkování aktivního práškového uhlí přímo ze sudu, ve kterém je dodáváno- žádné přesypávání, žádný prach.
- ovládání a kontrola dávkování se děje mikroprocesorově
2.3.15. | I.30b | Oběhové čerpadlo dávkování aktivního uhlí | ks | 1 |  | 0
Q = 1,0 m3/h; H=15m; 0,4 kW
|  | - tělo čerpadla s litina |  |  | 0
|  | - otáčky 2950 ot. / min. |  |  | 0
- otáčky 50 Hz - 2840 ot./min.
2.3.16. |  | Potrubí PVC-U vč. uchycovacího materiálu | kpl | 1 | oddíl 2.4.
2.3.17. |  | Doprava a montáž uvedené technologie | ks | 1 |  | 0
0
2.3.18. |  | Polypropylénová akumulační nádrž vč. přírub | ks | 1 |  | 0
Objem 6m3
Vč. horního vlezu 0,6x0,6m
Rozměr 2,0 x 2,0m váška 1,5m
ATRAKCE
2.3.19. | I.15 | Horizontální oběhové čerpadlo 4x Atrakce vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 8 m3/h; H=6m; 0,3 kW
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
- 400V, 50 Hz
- IE3
2.3.20. | I.16 | Horizontální oběhové čerpadlo 2x Atrakce vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 8 m3/h; H=6m; 0,3 kW
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
- 400V, 50 Hz
- IE3
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za okruh I | [5 empty] | 0
0
0

## 2.4. Potrubní rozvody
BŘECLAV
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
2.4. | POTRUBNÍ ROZVODY PRO VENKOVNÍ BAZÉNY
PRO FILTRAČNÍ OKRUHY
Víceúčelový bazén - okruh filtrace G
Dětský bazén 1 - okruh filtrace H
Dětský bazén 2 - okruh filtrace I
2.4.1. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 40 vč. uchycovacího materiálu | m | 15 |  | 0
|  | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené |  |  |  | 0
|  | příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy |  |  |  | 0
2.4.2. |  | Uzavírací ventil PVC-U | ks | 4 |  | 0
0
2.4.3. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 50 vč. uchycovacího materiálu | m | 1650 |  | 0
|  | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené |  |  |  | 0
|  | příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy |  |  |  | 0
2.4.4. |  | Uzavírací ventil PVC-U | ks | 42 |  | 0
0
2.4.5. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 63 vč. uchycovacího materiálu | m | 285 |  | 0
|  | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené |  |  |  | 0
|  | příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy |  |  |  | 0
2.4.6. |  | Uzavírací ventil PVC-U | ks | 22 |  | 0
2.4.7. |  | Zpětné ventil PVC-U | ks | 6 |  | 0
0
2.4.8. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 75 vč. uchycovacího materiálu | m | 295 |  | 0
|  | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené |  |  |  | 0
|  | příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy |  |  |  | 0
2.4.9. |  | Uzavírací ventil PVC-U | ks | 13 |  | 0
2.4.10. |  | Zpětné ventil PVC-U | ks | 2 |  | 0
0
2.4.11. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 90 vč. uchycovacího materiálu | m | 1415 |  | 0
|  | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené |  |  |  | 0
|  | příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy |  |  |  | 0
2.4.12. |  | Uzavírací klapka PVC-U | ks | 18 |  | 0
2.4.13. |  | Zpětné klapka PVC-U | ks | 6 |  | 0
0
2.4.14. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 110 vč. uchycovacího materiálu | m | 645 |  | 0
|  | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené |  |  |  | 0
|  | příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy |  |  |  | 0
2.4.15. |  | Uzavírací klapka PVC-U | ks | 11 |  | 0
2.4.16. |  | Zpětné klapka PVC-U | ks | 2 |  | 0
0
2.4.17. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 125 vč. uchycovacího materiálu | m | 191 |  | 0
|  | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené |  |  |  | 0
|  | příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy |  |  |  | 0
2.4.18. |  | Uzavírací klapka PVC-U | ks | 13 |  | 0
0
2.4.19. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 140 vč. uchycovacího materiálu | m | 75 |  | 0
|  | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené |  |  |  | 0
|  | příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy |  |  |  | 0
2.4.20. |  | Uzavírací klapka PVC-U | ks | 1 |  | 0
0
2.4.21. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 160 vč. uchycovacího materiálu | m | 265 |  | 0
|  | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené |  |  |  | 0
|  | příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy |  |  |  | 0
2.4.22. |  | Uzavírací klapka PVC-U | ks | 6 |  | 0
2.4.23. |  | Zpětné klapka PVC-U | ks | 3 |  | 0
0
2.4.24. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 200 vč. uchycovacího materiálu | m | 350 |  | 0
|  | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené |  |  |  | 0
|  | příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy |  |  |  | 0
2.4.25. |  | Uzavírací klapka PVC-U | ks | 8 |  | 0
0
2.4.26. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 225 vč. uchycovacího materiálu | m | 95 |  | 0
|  | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené |  |  |  | 0
|  | příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy |  |  |  | 0
2.4.27. |  | Uzavírací klapka PVC-U | ks | 5 |  | 0
2.4.28. |  | Zpětné klapka PVC-U | ks | 1 |  | 0
0
2.4.29. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 250 vč. uchycovacího materiálu | m | 60 |  | 0
|  | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené |  |  |  | 0
|  | příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy |  |  |  | 0
2.4.30. |  | Uzavírací klapka PVC-U | ks | 4 |  | 0
2.4.31. |  | Zpětné klapka PVC-U | ks | 2 |  | 0
0
2.4.32. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 315 vč. uchycovacího materiálu | m | 380 |  | 0
|  | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené |  |  |  | 0
|  | příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy |  |  |  | 0
2.4.33. |  | Uzavírací klapka PVC-U | ks | 6 |  | 0
2.4.34. |  | Zpětné klapka PVC-U | ks | 2 |  | 0
0
2.4.35. |  | Lepidlo PVC-U | kg | 800 |  | 0
2.4.36. |  | Čistič na PVC-U | l | 400 |  | 0
0
2.4.37. |  | Potrubí PPR dimenze D 32 vč. uchycovacího materiálu | m | 4 |  | 0
|  | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené |  |  |  | 0
|  | příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy |  |  |  | 0
2.4.38. |  | Uzavírací ventil PPR | ks | 3 |  | 0
0
2.4.39. |  | Potrubí PPR dimenze D 50 vč. uchycovacího materiálu | m | 15 |  | 0
|  | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené |  |  |  | 0
|  | příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy |  |  |  | 0
2.4.40. |  | Uzavírací ventil PPR | ks | 6 |  | 0
0
2.4.41. |  | Potrubí PPR dimenze D 63 vč. uchycovacího materiálu | m | 22 |  | 0
|  | Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené |  |  |  | 0
|  | příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy |  |  |  | 0
2.4.42. |  | Uzavírací ventil PPR | ks | 6 |  | 0
0
2.4.43. |  | Potrubí PPR dimenze D 75 vč. uchycovacího materiálu | m | 16 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
2.4.44. |  | Montáž, uvedení do provozu, zkoušky | ks | 1 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za potrubní rozvody | [5 empty] | 0
0
0

## 2.5. Ostatní
BŘECLAV
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
2.5. | OSTATNÍ TECHNOLOGIE
2.5.1. |  | Silent-bloky pod plastová čerpadla a dmychadla | ks | 100 |  | 0
2.5.2. |  | Polypropylénové desky pod plastová čerpadla 60/30cm | ks | 20 |  | 0
2.5.3. |  | Kalové čerpadlo pro vyčerpaní akumulačních jímek | ks | 1 |  | 0
2.5.4. |  | Polypropylénové vany pod chemikálie 50x50x25cm | ks | 15 |  | 0
2.5.6. |  | Ruční měřič Redoxu | ks | 2 |  | 0
2.5.7. |  | Měřící kufřík - fotometr | ks | 1 |  | 0
Mikroporcesorem řízený digitální gotometr pro měření hodnot
bazénové vody.
Měřitelné parametry: volný chlor, celková tvrdost, pH.
2.5.8. |  | Návrh provozního řádu bazénové technologie | kpl | 1 |  | 0
0
2.5.9. |  | Dokumentace skutečného stavu bazénové technologie | kpl | 1 |  | 0
2.5.10. |  | Automatický vysavač pro velké bazény 50m délky | ks | 1 |  | 0
2.5.11. |  | Chémie pro rozjetí bazénů
|  | - chlor tekutý 35kg | ks | 6 |  | 0
|  | - pH mínus - 35kg | ks | 6 |  | 0
|  | - flokulant tekutý 35l | ks | 6 |  | 0
|  | - algicid 25l | ks | 2 |  | 0
0
2.5.12. |  | Úklid staveniště vč. vyčištění technologie (potrubí, čerpadla, atd..) | kpl | 1 |  | 0
0
2.5.12. |  | Účast na provozních zkouškách a zkušebním provozu | kpl | 1 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za Oostatní technologii | [5 empty] | 0
0
0

## 2.6. Demontáže
BŘECLAV
VÝKAZ VÝMĚR
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
2.6. | DEMONTÁŽE
Demontáž obsahuje pouze technologii a potrubí v objektech a v zemi - stavební jímky atrakce tobogánu, stávající budovy technologie oběhových čerpadel,
míchání chemie a prostor v bezprostřední blízkosti 4ks pískových filtrů
Demontáž neobsahuje veškerá potrubí v zemi, demontáž čiřiče a technologie čiřiče
2.6.1. |  | Demontáž ocelového/plastového potrubí, vč. vnitrostaveništního přesunu
demontovaných hmot a uložení do připraveného kontejneru
|  | do DN 50 | kg | 500 |  | 0
|  | DN 65 - DN 150 |  | 5000 |  | 0
|  | DN 200 - DN 250 |  | 8500 |  | 0
2.6.2. |  | Demontáž přírubových armatur, vč. vnitrostaveništního přesunu
demontovaných hmot a uložení do připraveného kontejneru
|  | DN 50 - DN 150 | kg | 200 |  | 0
|  | DN 200 - DN 250 | kg | 300 |  | 0
2.6.3. |  | Demontáž přírub, vč. vnitrostaveništního přesunu
demontovaných hmot a uložení do připraveného kontejneru
|  | do DN 50 | kg | 80 |  | 0
|  | DN 65 - DN 150 | kg | 250 |  | 0
|  | DN 200 - DN 250 | kg | 350 |  | 0
2.6.4. |  | Vynesení filtračního křemičitého písku cca. 16,8 tun vč. uložení do | ks | 1 |  | 0
připraveného kontejneru před objektem
2.6.5. |  | Odvoz a uložení filtračního křemičitého písku na skládku | ks | 1 |  | 0
2.6.6. |  | Demontáž 4 ks ocelových filtrů pr. 3000 mm, výška 4080 mm | kg | 24000 |  | 0
vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných
hmot a uložení do připraveného kontejneru
2.6.7. |  | Demontáž 2ks cirkulačních čerpadel, předfiltrů | kg | 480 |  | 0
vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných
hmot a uložení do připraveného kontejneru
2.6.8. |  | Demontáž 2ks čerpadel tobogánu, předfiltrů | kg | 550 |  | 0
vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných
hmot a uložení do připraveného kontejneru
2.6.9. |  | Demontáž 2ks čerpadel podavacích z čeřiče, předfiltrů | kg | 380 |  | 0
vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných
hmot a uložení do připraveného kontejneru
2.6.10. |  | Demontáž dávkovacích čerpadel vč. příslušenství | kg | 45 |  | 0
vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných
hmot a uložení do připraveného kontejneru
2.6.11. |  | Demontáž filtru pr. 650-800 mm | kg | 350 |  | 0
vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných
hmot a uložení do připraveného kontejneru
2.6.12. |  | Demontáž dmychadla | kg | 350 |  | 0
vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných
hmot a uložení do připraveného kontejneru
2.6.13. |  | Demontáž ATS | kg | 250 |  | 0
vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných
hmot a uložení do připraveného kontejneru
2.6.14. |  | Kontejnery pro uložení demontovaného zařízení | ks | 12 |  | 0
vč. likvidace a odvozu
2.6.15. |  | Demontáž stávající strojovny pro dětský bazén | ks | 950 |  | 0
- filtr, potrubí, čerpadla
vč. likvidace a odvozu
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za Demontáže | [5 empty] | 0
0
0