Kódové značení: TZ01 rev.00

Zakázkové číslo: L23 243

Počet stran: 12

Místo stavby	: obec Břeclav [584291]; parc. č. st. 4282, k.ú. Břeclav [613584]

investor	   	: Město Břeclav, nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav

NÁZEV AKCE	: DĚTSKÁ SKUPINA SOVADINOVA

##### PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

STAVEBNÍ OBJEKT	: SO.01 - Dětská skupina

### Profesní část	: D.1.4.4 - silnoproudá elektrotechnika vč. ochrany před bleskem

##### TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vypracoval		:  Bc. Lukáš Musil

Autor projektu		:  Ing.arch. Jan Snášel

Autorizovaný projektant	:  Bc. Lukáš Musil

Brno, 03/2024

1. Úvod	4

2. Projektové podklady	4

3. Rozsah projektovaného zaříZení	4

3.1 Projekt řeší:	4

3.2 Projekt neřeší:	4

4. Základní technické údaje elektroinstalace	4

4.1 Napájecí napěťová soustava	4

4.2 Způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem	4

4.3 Určení vnějších vlivů	5

4.4 Vyhrazená technická zařízení	5

4.5 Výsledky výpočtů	5

5. Energetická bilance	5

6. Měření spotřeby elektrické energie	5

7. Řešení napájecích rozvodů	5

7.1 Napájení objektu	5

7.2 Rozváděče	5

8. Ekvipotenciální pospojování	6

9. Řešení náhradních zdrojů včetně zálohovaných rozvodů	6

10. Řešení osvětlovací soustavy včetně ovládání	6

10.1 Umělé osvětlení	6

10.2 Nouzové osvětlení únikových cest	6

10.3 Protipanické osvětlení	7

11. Řešení zásuvkových obvodů	8

12. Řešení napojení jednotlivých profesí včetně ovládání	8

13. Způsob uložení kabelového vedení	8

14. Požární bezpečnost	9

15. Revize elektrického zařízení	9

16. Systém Ochrany před bleskem (lps)	9

17. Odpady	9

18. Bezpečnost práce	9

19. Informace pro dodavatele	10

20. Použité předpisy a normy	10

21. Závěr	12

- 1. Úvod

Předmětem řešení zpracované projektové dokumentace je zpracování návrhu světelných a silnoproudých rozvodů.

Při návrhu elektrické instalace, rozvodů a jednotlivých částí zařízení byla brána v úvahu hlediska zajištění bezpečnosti tak, aby byla zajištěna ochrana osob a majetku a zajištěna správná funkce zařízení při užití k účelu, pro které je určeno.

- 2. Projektové podklady

Stavební podklady

Dokumentace skutečného stavu

Technické podklady předávané profesemi

Technická jednání v průběhu zpracování projektové dokumentace.

- 3. Rozsah projektovaného zaříZení

- 3.1 Projekt řeší:

- Silnoproudé rozvody

- Umělé osvětlení

- 3.2 Projekt neřeší:

- Slaboproudé rozvody

- Ochrana před bleskem

- Uzemnění

- 4. Základní technické údaje elektroinstalace

- 4.1 Napájecí napěťová soustava

3NPE ~ 50Hz 400V/230V / TN-C-S

- 4.2 Způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem

Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje dle normy 33 2000-4-41 ed 3:

čl. 411.1: - základní ochrana (ochrana před přímým dotykem neboli před dotykem živých částí) je

je zajištěna: - základní izolací

- přepážkami

- kryty

- ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) je zajištěna:

- ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy

čl. 411.3.3: - doplňková ochrana: ve střídavé síti musí být doplňková ochrana proudovými chrániči

u: - zásuvek, jejichž jmen. proud nepřekračuje 32A, které jsou

užívány laiky a jsou pro všeobecné použití

- mobilních zařízení určených pro venkovní použití, jejichž

jmen. proud nepřesahuje 32A.

čl. 415.2: - doplňková ochrana: doplňující ochranné pospojování

- dle čl. 415.2.1 je provedeno v případech, kdy neživé části upevněných zařízení

jsou současně přístupné dotyku a cizí vodivé části

- dle čl. 415.2.2 odpor mezi neživými částmi současně přístupnými dotyku a cizími

částmi musí splňovat podmínku:

R≤50VIa ve stříd.sítích

R≤120VIa ve stejnosměrných sítích

kde Ia je vypínací proud ochranných prvků [A].

- 4.3 Určení vnějších vlivů

Druhy prostředí jsou stanoveny na základě ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a souvisejících v protokolu o určení vnějších vlivů č. 11/2024 z 01/2024  stanovený odbornou komisí Livingstav s.r.o..

- 4.4 Vyhrazená technická zařízení

Dle zákona č. 250/2021 o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, se pro účely tohoto zákona rozumí vyhrazeným technickým zařízením elektrické zařízení, které svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob. Tato vyhrazená technická zařízení se zařazují podle míry rizika, které svým provozem vyvolávají, do tříd, skupin a podskupin.

- 4.5 Výsledky výpočtů

Kabelová vedení jsou navržena dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a kontrolována z hlediska úbytku napětí a zkratových proudů výpočetním programem.

- 5. Energetická bilance

| Spotřebič | Pi - kW | β | Pp - kW |
| --- | --- | --- | --- |
| Zařízení kuchyně | 11,50 | 0,7 | 8,05 |
| Osvětlení | 2,00 | 1 | 2,00 |
| Stávající | 43,00 | 0,60 | 26,00 |
|  | 56,50 |  | 36,05 |

- 6. Měření spotřeby elektrické energie

Fakturační měření není předmětem řešení této dokumentace. Podružné měření je stávající ve stávajícím rozváděči RH1.

- 7. Řešení napájecích rozvodů

- 7.1 Napájení objektu

Hranice řešení této PD je stávající rozváděč RH2. V rámci úpravy dispozice je návrh nového umělého osvětlení a úprava zásuvkových rozvodů. V rámci úspor bude v maximální možné míře využito stávající instalace.

- 7.2 Rozváděče

V rámci této projektové dokumentace je využito stávajícího rozváděče.

Značení rozváděčů:	RH1  	– Stávající rozváděč pole s měřením

RH2  	– Stávající rozváděč pro napájení elektroinstalace

- 8. Ekvipotenciální pospojování

Provedení musí splňovat požadavky normy ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2000-5-54 ed.3. a souboru norem ČSN EN 62 305 ed.2.

Stávající rozváděč je napojen zelenožlutým vodičem typu H07V-K k vývodu z uzemňovací soustavy objektu nebo k ekvipotencionální přípojnici. Na ekvipotencionální přípojnice budou také napojeny ochranné vodiče, které pospojují kovové rozvody ÚT, ZT, vody, vzduchotechniky, velké kovové konstrukce stavby apod. Vodiče ochranného pospojování pro připojení k ekvipotenciální přípojnici budou typu H07V-K 6 nebo vyšší.

Vodiče a spojovací součásti musí splňovat požadavky souboru norem ČSN EN 62561 ed.2. Jejich montáž musí být prováděna v souladu s pokyny uváděnými výrobcem, aby byla jejich funkce spolehlivá, stálá a bezpečná pro osoby a okolní zařízení.

- 9. Řešení náhradních zdrojů včetně zálohovaných rozvodů

V rámci řešení této PD nejsou požadovány záložní zdroje. Jediné záložní zdroje jsou baterie vestavěné ve svítidlech nouzového osvětlení.

- 10. Řešení osvětlovací soustavy včetně ovládání

- 10.1 Umělé osvětlení

Základem dobré osvětlovací praxe je splnit kromě požadované osvětlenosti další kvalitativní a kvantitativní požadavky. Požadavky na osvětlení jsou určeny uspokojením tří základních lidských potřeb:

- zrakové pohody

- zrakového výkonu

- bezpečnosti

V nově upravené dispozici budou nahrazena stávající svítidla za nová se světelným zdrojem LED. V prostorách, které se nebudou upravovat, zůstane původní osvětlení. Výpočet osvětlení bude upraven realizační firmou na základě dodaných svítidel. Osvětlení bude nově chráněno proudovými chrániči se jmenovitým reziduálním proudem 30 mA. Stávající jističe budou těmito proudovými chrániči s nadproudovou ochranou nahrazeny.

Rozmístění a typy svítidel jsou patrné z výkresové části této projektové dokumentace.

- 10.2 Nouzové osvětlení únikových cest

V objektu je navržen stávající systém nouzového osvětlení. Jsou použita zářivková svítidla pro nouzové únikové osvětlení s piktogramy a vlastním zdrojem t=1hod. Svítidla se rozsvítí pouze při výpadku napájení.

Na základě úpravy dispozic místností budou stávající svítidla přesunuta, nebo budou doplněna svítidla nová. Nová svítidla mohou být nahrazena ekvivalentem se světelným zdrojem LED. Desing svítidel musí odpovídat stávajícím.

Instalace svítidel musí odpovídat požadavkům normy ČSN EN 1838.

Pravidelné prohlídky a zkoušky:

Denně musí být vizuálně kontrolovány indikátory napájení

Jednou za měsíc : a) Rozsvítit v nouzovém provozu každé svítidlo a každou značku východu

s vnitřním osvětlením z jejich baterie tím, že se simuluje výpadek normálního

osvětlení po dobu	dostatečnou ke zjištění, zda každý zdroj svítí.

b) U všech svítidel musí být zkontrolováno zda tam jsou, zda jsou čistá a zda

řádně fungují.

c) Na závěr zkoušky by mělo být znovu zapnuto napájení normálního osvětlení

a měly by být znovu zkontrolovány veškeré indikační signálky, zda ukazují, že

normální napájení bylo znovu obnoveno

Jednou za rok – každé svítidlo musí být zkoušené dle bodů a), b), c), ale po celou jmenovitou dobu

provozu, a to v souladu s informací výrobce

- napájení normálního osvětlení se musí znovu obnovit a indikační signálky nebo

přístroje se musí zkontrolovat, zda ukazují, že normální napájení bylo znovu

obnoveno. Musí se zkontrolovat, zda nabíjecí zařízení řádně funguje.

- datum provedení zkoušky a její výsledky musí být zaznamenány v provozním

deníku systému

Dle normy ČSN EN 50 172 je nutné, aby odpovědná osoba vedla provozní deník. Ten musí být běžně přístupný ke kontrole kterékoliv oprávněné osobě a musí v něm být zaznamenány alespoň tyto údaje:

- datum uvedení systému do provozu včetně všech dokladů týkajících se jeho změn a úprav

- datum každé pravidelné prohlídky a zkoušky (testu)

- datum a stručný popis každé provedené údržby (servisního úkonu), prohlídky a zkoušky (testu)

- data a stručné popisy každé závady a její nápravy

- datum a stručný popis každé úpravy instalace nouzového osvětlení

- pokud je použit jakýkoliv automatický zkušební přístroj, musí být popsány jeho hlavní charakteristiky a způsob jeho činnosti

- 10.3 Protipanické osvětlení

V objektu je navržen stávající systém nouzového osvětlení. Jsou použita zářivková svítidla pro nouzové osvětlení s vlastním zdrojem t=1hod. Svítidla se rozsvítí pouze při výpadku napájení.

Na základě úpravy dispozic místností budou stávající svítidla přesunuta, nebo budou doplněna svítidla nová. Nová svítidla mohou být nahrazena ekvivalentem se světelným zdrojem LED. Instalace svítidel musí odpovídat požadavkům normy ČSN EN 1838.

Pravidelné prohlídky a zkoušky:

Denně musí být vizuálně kontrolovány indikátory napájení

Jednou za měsíc : a) Rozsvítit v nouzovém provozu každé svítidlo a každou značku východu

s vnitřním osvětlením z jejich baterie tím, že se simuluje výpadek normálního

osvětlení po dobu	dostatečnou ke zjištění, zda každý zdroj svítí.

b) U všech svítidel musí být zkontrolováno zda tam jsou, zda jsou čistá a zda

řádně fungují.

c) Na závěr zkoušky by mělo být znovu zapnuto napájení normálního osvětlení

a měly by být znovu zkontrolovány veškeré indikační signálky, zda ukazují, že

normální napájení bylo znovu obnoveno

Jednou za rok – každé svítidlo musí být zkoušené dle bodů a), b), c), ale po celou jmenovitou dobu

provozu, a to v souladu s informací výrobce

- napájení normálního osvětlení se musí znovu obnovit a indikační signálky nebo

přístroje se musí zkontrolovat, zda ukazují, že normální napájení bylo znovu

obnoveno. Musí se zkontrolovat, zda nabíjecí zařízení řádně funguje.

- datum provedení zkoušky a její výsledky musí být zaznamenány v provozním

deníku systému

Dle normy ČSN EN 50 172 je nutné, aby odpovědná osoba vedla provozní deník. Ten musí být běžně přístupný ke kontrole kterékoliv oprávněné osobě a musí v něm být zaznamenány alespoň tyto údaje:

- datum uvedení systému do provozu včetně všech dokladů týkajících se jeho změn a úprav

- datum každé pravidelné prohlídky a zkoušky (testu)

- datum a stručný popis každé provedené údržby (servisního úkonu), prohlídky a zkoušky (testu)

- data a stručné popisy každé závady a její nápravy

- datum a stručný popis každé úpravy instalace nouzového osvětlení

- pokud je použit jakýkoliv automatický zkušební přístroj, musí být popsány jeho hlavní charakteristiky a způsob jeho činnosti

- 11. Řešení zásuvkových obvodů

V objektu budou zásuvky 230V/16A osazeny v dostatečném počtu pro způsob použití místností.

Zásuvková elektroinstalace spočívá v instalaci zásuvek 230V vybavených ochrannými clonkami pro dosažení vyššího stupně krytí s důvodu přítomnosti dětí. Zásuvkovým obvodům, jejichž jmenovitý proud nepřesahuje 32A bude předřazen proudový chránič se jmenovitým reziduálním proudem 30mA.

- 12. Řešení napojení jednotlivých profesí včetně ovládání

V tomto stupni projektové dokumentace bylo požadováno připojení elektrických zařízení následujícími profesními částmi:

VZT

VZT v místnostech hygienického zázemí jsou ventilátory ovládány přes časové relé s doběhem. Časové relé bude umístěno v  instalační krabici pod vypínačem.

- 13. Způsob uložení kabelového vedení

Hlavní kabelové trasy budou vedeny v drážkách ve stěně pod omítkou nebo nad podhledem. Při návrhu kabelových tras byly především respektovány požadavky norem ČSN 33 2130 ed.3 a ČSN 33 2000-5-52 ed.2.

Nízkonapěťové kabely

Hlavní kabelové trasy budou pod omítkou ve stěně. V místnostech, kde je osazen podhled, povedou kabely nad podhledem. Vedlejší kabelové trasy budou vedeny pod omítkou ve stěně, v PVC elektroinstalačních lištách nebo v elektroinstalačních trubkách.

Společné

Průchody kabelových tras přes požární úseky budou ošetřeny protipožární ucpávkou se stejnou odolností, jako je požadována na materiál stavební konstrukce.

Trasy silnoproudých rozvodů budou respektovat požadavky ostatních profesí na odstup při souběhu a křížení se silnoproudem, a na způsob napájení a odrušení silnoproudých zařízení.

- 14. Požární bezpečnost

V prostupech kabelových vedení požárně dělícími konstrukcemi budou použity protipožární ucpávky. Požadovaná odolnost požárních ucpávek musí odpovídat požární odolnosti stavební konstrukce.

Tyto ucpávky musí být označeny štítkem obsahující informace o:

- požární odolnosti

- druhu nebo typu ucpávky

- datu provedení

- firmě, adrese a jméně zhotovitele

- označení výrobce systému

- 15. Revize elektrického zařízení

Při vlastní realizaci a po jejím dokončení musí být prováděna kontrolní měření. Výsledky měření budou zaprotokolovány a vydány ve formě revizní zprávy podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed.2. Další periodické revize bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a po každé opravě vyvolané poruchou, či poškozením elektrického zařízení.

- 16. Systém Ochrany před bleskem (lps)

Systém ochrany před bleskem je stávající a není předmětem řešení této projektové dokumentace.

- 17. Odpady

Při montáži silnoproudých rozvodů vzniknou odpady:

- zbytky kabelového jádra

- odřezky izolace

- odřezky PVC (pásky, folie)

- žlaby, rošty, žebříky, upevňovací materiál

Výše uvedené odpady se v průběhu montáže budou shromažďovat na určeném místě.

Jejich další využití popřípadě likvidace bude provedená podle platné legislativy ČR.

- 18. Bezpečnost práce

Základním předpisem pro zajištění bezpečnosti práce je ČSN EN 50 110-1 ed.3 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky.

Elektroinstalace musí být provedena v souladu s předpisy a normami platnými pro zařízení obsažená v projektu. El. zařízení musí být obsluhována a provozována podle příslušných pracovních a provozních předpisů ČSN a pokynů výrobců těchto zařízení, aby byla zajištěna bezpečnost při práci a ochrana zdraví a věcí.

Bezpečnost práce na elektrických zařízeních je zajištěna vhodnou volbou krytí a izolace, které vyhovují daným provozním podmínkám, dále pak ochranou před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3. Pracovníci na elektrických zařízeních musí mít kvalifikaci podle druhu prováděné práce a musí být pravidelně přezkušováni. Druh prací, kvalifikace a přezkušování je stanoveno zákonem č. 250/2021 o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími, nebo předmětovými normami. Tabulky a nápisy musí být provedeny dle ČSN ISO 3864-1, -3, -4.

Ochranné a pracovní pomůcky musí být udržovány provozuschopné a mimo použití vždy řádně uloženy na přístupných místech. Ochranné a pracovní pomůcky nejsou součástí dodávky el. zařízení. Nářadí a pracovní pomůcky musí být řádně evidovány a podrobeny pravidelným revizím dle platných norem a legislativy.

- 19. Informace pro dodavatele

Dodavatel má povinnost se informovat o platných normách, místních ustanoveních a zvyklostech pro zadané výrobní zařízení. Nesmí být použity žádné látky škodlivé pro životní prostředí a pro zdraví (např. FC-uhlovodíky, asbest atd.). Dodavatel musí označit všechny kryty a víka prostorů, která kryjí elektrické zařízení, výstražným bleskem. El. zařízení stroje musí být opatřeno štítkem s popisem, odkud je zařízení napojeno, v dostatečné velikosti. Na všech vyměnitelných součástkách musí být uvedeno označení výrobce a další údaje, které umožní jejich nahrazení. Rozváděče nebo svorkové skříňky musí mít trvalé označení identické s výkresovou dokumentací. Vodiče nebo kabely musí mít trvalé označení identické s výkresovou dokumentací. Označování kabelů musí být v souladu se standardy investora, především počty kabelových štítků a jejich umístění. Ovládací a signalizační prvky - tlačítka, voliče, přepínače, signálky apod. - musí být jednoznačně a trvanlivě označeny funkcí nebo jejím symbolem, a to bud' na prvku samotném nebo vedle něho. Všechny elektrické prvky smějí být použity jen v původním stavu bez sebemenších změn. Nepřípustné je např. vrtání otvorů, odstranění jakékoli části,… Povinností dodavatele je předložit seznam použitých elektro prvků k písemnému schválení investorovi. Dodavatel má povinnost instalovat veškerá zařízení dle jejich montážního návodu.

Před uvedením do provozu je nutné provést funkční zkoušky:

-	funkčnost kabeláže

-	funkční zkoušky napájení a ovládání osvětlení a zásuvkových okruhů

-	funkční zkoušky napájení a ovládání technologických zařízení – topné jednotky (SAHARA, přímotopné panely, VZT jednotky, ventilátory, oční sprchy, otopy potrubí a přístrojů aj.)

-	funkční zkoušky Rozváděčů, ovládacích skříní

-	proměření částí ochrany před bleskem.

Při připojování kabelů z pole je nutné označovat vodiče PE, PEN a N dle příslušnosti ke konkrétnímu vývodu.

Dodavatel před předání díla seznámí a zaškolí obsluhu a pořídí o tom písemný doklad.

Rozváděče

- podle výpočtu tepelných ztrát v jednotlivých polích určí výrobce rozváděčů instalaci dveřních ventilátorů

- na každém rozváděči bude umístěný seznam vývodů (setříděný vzestupně dle čísel vývodů) s uvedením pole, ve kterém se vývod nachází

- všechny přístroje v rozváděčích budou označeny jak na vlastním přístroji, tak na pevné části (např. na relé a také na soklu relé nebo přímo na montážní desce).

- 20. Použité předpisy a normy

Dokumentace je provedena podle platných zákonů a vyhlášek a podle předpisů ČSN vydaných v době zpracování PD, dle kterých musí být provedeny montážní práce a prováděn provoz projektovaného zařízení.

Zejména pak:

ČSN 33 0010 ed.2	Elektrická zařízení - Rozdělení a pojmy

ČSN EN 60038	Jmenovitá napětí CENELEC

ČSN 33 0165 ed.2	Značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení

ČSN 33 0166 ed.2 	Označování žil kabelů a ohebných šňůr

ČSN 33 2130 ed.3 	Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2180	Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN 33 0360 ed.2	Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech

ČSN 33 1310 ed.2	Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN 33 1500	Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000-1 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí. Část 4-42: Bezpečnost -  Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-4-443 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-46 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-534 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení

ČSN 33 2000-5-537 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování – Oddíl 537: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-5-54 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-6 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize

ČSN EN 60529	Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

ČSN EN 61140 ed.3	Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN EN 62305-1 ed.2	Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy

ČSN EN 62305-2 ed.2	Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika

ČSN EN 62305-3 ed.2	Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

ČSN EN 62305-4 ed.2	Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

ČSN EN 50110-1 ed.3	Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky

ČSN 73 0810	Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0848 	Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

Zákon č. 283/2021 Sb. 	Stavební zákon

Zákon č. 406/2000 Sb. 	o hospodaření energií (v platném znění)

Zákon č. 250/2021 Sb. 	o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (v platném znění)

Vyhláška č. 23/2008 Sb. 	o technických podmínkách požární ochrany staveb (v platném

znění)

Vyhláška 73/2010 Sb. 	o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení. Jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) (v platném znění)

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.	Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- 21. Závěr

Po ukončení montáže předá organizace investorovi patřičné revizní zprávy elektro, dokumentaci skutečného provedení stavby, zápis o předání díla, prohlášení o jakosti a kompletnosti montáže certifikáty a „ prohlášení o shodě “. Montážní firma musí dodržet požadavky norem a interních předpisů společnosti.