Požárně bezpečnostní řešení

Technická zpráva požární ochrany

k projektové dokumentaci

Akce:

VENKOVNÍ UČEBNA CHARVATSKÁ NOVÁ VES,

PARC.Č. 388/1

Místo stavby:

388/1 k.ú. Charvátská Nová Ves

Investor:

Město Břeclav

Náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav

Zodpovědný projektant: 	Ing. Viliam Šoltýs

březen 2024 					Vypracoval: 			Ing. Robin Zelinka

Seznam použitých podkladů

Jako podklad pro provedení požárního posouzení objektu byli použity následující normy:

ČSN 73 0802 (5/2009) -Z1, Z2, Z3- Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 (2/2010) - Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 0810 (8/2016) - Opr.1- Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0818 (7/1997) – Z1 - Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami

ČSN 73 0824 (12/1992) – Požární bezpečnost staveb – Výhřevnost látek

ČSN 73 0833 (9/2010)  - Z1, Z2 - Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0845 (5/2012) - Požární bezpečnost staveb – Sklady

ČSN 73 0872 (1/1996) - Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením

ČSN 73 0873 (6/2003) - Požární bezpečnost staveb – Zásobení požární vodou

ČSN 73 0875 (4/2011) - Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování EPS

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů

Vyhláška č. 23/2008 včetně novely č. 268/2011 o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

Vyhláška o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva 460/2021 Sb

Projektová dokumentace VENKOVNÍ UČEBNA CHARVATSKÁ NOVÁ VES, PARC.Č. 388/1, zpracovaná Ing. Viliamem Šoltýsem, datum 2/2024.

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů

Situační, dispoziční a konstrukční řešení objektu

Jedná se o stavební pozemek s číslem parcely 388/1 nacházející se v severně od centra městké části Charvátská Nová Ves města Břeclav v areálu ZŠ Kpt. Nálepky. Na pozemku se nenachází žádná hodnotná zeleň ani živočichové. Pozemek je oplocen. Okolní zástavbu tvoří objekty základní  školy a zástavba rodinných a bytových domů. Přístup na pozemek je možný areálovými komunikacemi ze severní strany. Pozemek je rovný.

Jednoduchý objekt obdélníkového tvaru, dřevěné konstrukce s pultovou střechou a s dřevěným opláštěním. Veškeré dřevěné prvky jsou ošetřeny lazurou v přírodní barvě dřeva. Klempířské nebo zámečnické prvky – oplechování střechy, okapy, žlaby jsou provedeny z barveného plechu černé barvy.

Objekt obsahuje prostor učebny se skladem a kabinetem. Vstup je umožněn 2 dveřmi z bočních stran. Jako hygienické zázemí učebny budou vyžity stávající hygienické zařízení v prostorách základní školy.

Venkovní učebna je jednoduché dřevěné konstrukce rozměrů 10,0 x 6,50 m s pultovou střechou. Učebna obsahuje kabinet, sklad a vlastní prostor pro výuku. Jedná se o jednoduchý objekt, který je montovaný z dřevěných prvků - zakládacích trámků, sloupů, vaznic a krokví. Objekt je osazen na betonových základech z prvků ztraceného bednění o tl. 30 cm rozměrů 10,00x 6,50 m do nezámrzné hloubky. Vnitřní část základů je vyplněna štěrkem frakce 0-16 mm. Násyp je řádně zhutněn. Ve výkopu základů je osazen zemnící pásek.

Zakládací trámky spodního rámu rozměrů 140/140 mm jsou ukotveny do základového pasu pomocí ocelové hmoždinky a úhelníku. Sloupky jsou dřevěné - hranoly rozměrů 140/140 mm osazené na zakládací trámky. Vaznice jsou rozměrů 220/140 mm, na které jsou uloženy krokve 140/60 mm. Zastřešení je provedeno fólií FATRAFOL tl. 1,5mm, která je podložena geotextilí a je uložena na dřevěné palubky. Střecha je oplechována pozinkovaným barevným plechem. Voda je svedena do okapů a svodu do rezervoáru s přepadem volně na terén. Podlaha učebny je z terasových palubek, které budou uloženy na rošt z hranolů rozměrů 140/60 mm. Posuvné podium je z hranoůlů 180/60 mm s obložením dřevěnými palubkami. Opláštění učebny je provedeno dřevěnými palubkami. Boční stěny učebny jsou posuvné - tři rámy o celkové délce cca 4,00 m jsou osazeny na posuvném systému. Vstup do skladu a kabinetu je přes otočné dřevěné dveře.

Dřevěné konstrukce jsou opatřeny ochranným nátěrem ekologickými lazurovacími laky. Vstup do objektu je bezbariérový.

Na objektu budou umístěny 2 splitové jednotky tepelného čerpadla LG PC12SK.UA3. Tepelná čerpadla jsou typu vzduch/vzduch. Akustický výkon vnějších jednotek je 50-65 dBA. Klimatizační jednotky budou sloužit pouze pro občasné přitopení, případně přichlazení  k dosažení komfortní teploty vnitřního prostředí učebny. Objekt je navržen jako nevytápěný, pouze pro sezónní využití, především v době denního provozu základní školy. V zimních měsících a v období letních prázdnin objekt využíván nebude.

Pro napojení objektu na elektrickou energii bude sloužit stávající přípojka NN dovedená do přípojkové skříni na západní hranici pozemku.

### Posouzení požární bezpečnosti

Požárně technické charakteristiky konstrukcí objekt

Konstrukční systém objektu se hodnotí jako hořlavý, svislé konstrukce jsou druhu DP3, vodorovné/střešní konstrukce jsou druhu DP3. Dle ČSN 73 0802 se jedná o nevýrobní objekt.

Objekt má jedno nadzemní podlaží bez podsklepní.

Konstrukční systém: 		hořlavý

Požární výška: 			0 m

Podlažnost:			1.NP

Výška objektu:			cca 4,1 m

Dle vyhlášky 460/2021 se jedná o stavbu druhé třídy využití, protože v objektu je  prostor určený pro veřejnost, a stavbu I. kategorie, stavba o výšce do 9 m (0 m), je určena pro méně než 100 osob (30 žáků + učitel = 31*1,3 = 40 osob), a zastavěnou plochou do 200 m2 (65,7 m2), s nejvýše jedním podzemním podlažím. Ke stavbě se nemusí vyjadřovat HZS.

Rozdělení objektu na požární úseky

(čsn 73 0802, 73 0831, 73 0833, vyhláška č 23/2008 Sb.)

Objekt bude tvořit jeden požární úsek PÚ1 Učebna

# PÚ1 Učebna N1.01 – I

| Místnost | Si | Pni | ani | Ps | Tab A1 - pol | hs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Učebna | 50,00 | 35 | 0,9 | 34 | 2.2 | 3 |
| Kabinet | 3,50 | 50 | 1,1 | 34 | 2.4 | 2,6 |
| Sklad | 3,30 | 75 | 1 | 34 | 2.6 | 2,6 |

pso – dřevěné obklady – palubka smrková  tl. 19 mm (600 kg/m3) – plocha obkladů  116,74 m2

pso = suma(Mi*Ki)/S = 116,74* 0,019 * 600 * 1 / 56,8 = 24 kg/m2

Sklady nemusí tvořit samostatný PÚ dle čl. 5.3.2 m1) (plocha 3,5 m2). V žádném prostoru se nevyskytuje vyšší požární zatížení, místnosti jsou do 25 m2, nebo mají požární zatížení do 50 kg/m2.

| l | h | ks |  | Si | So | Soi * hi * ks |  | So*√ho |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,959 | 2,15 | 2 |  | 8,51185 | 17,0237 | 36,600955 |  | 24,96164 |

Dle ČSN 73 0802 čl. 6.5.3 se započítávají jen otvíravé otvory, otvory jsou zaskleny tabulovým sklem (nejedná se o bezpečnostní sklo, ani jiné, které by odpovídalo E15), je předpoklad, že otvory budou při požáru otevřené.

| pn | 38,25 |
| --- | --- |
| ps | 34 |
| p | 72,25 |
| an | 0,928 |
| as | 0,9 |
| a | 0,915 |
| hs | 2,95 |
| So | 17,024 |
| ho | 2,15 |
| ho/hs | 0,728 |
| so/s | 0,300 |
| n | 0,256 |
| k | 0,24 |
| Sm | 50,0 |
| b | 0,546 |
| c | 1,000 |
| pv | 36,08 |

SPB I

Mezní plocha požárního úseku 60 x 42,5– skutečná velikost menší

Z3 = 100/29 = 3 - splněno

Posouzení limitních rozměrů PÚ provedeno dle půdorysné plochy, dle pozn. 7.3.3. není délka 10x větší než šířka úseku.

Požární odolnost stavebních konstrukcí

Klasifikace stavebních výrobků stanovena v souladu dle ČSN 73 0810.

Požadovaná požární odolnost stavebních konstrukcí určena dle ČSN 73 0802 (8.1.2)

Celý objekt je přízemní nepodsklepená stavba, tvořící jeden PÚ, staticky nezávislá

na okolních objektech. Objekt je hodnocen dle ČSN 73 0802 tab.12 pol.13 jako jednopodlažní staticky nezávislý objekt. Nosná konstrukce objektu nevykazuje požární odolnost, taktéž obvodové opláštění. Stěny jsou hodnoceny jako plochy zcela požárně otevřené od kterých je stanovena odstupová vzdálenost. Střešní plášť nevykazuje požární odolnost a není od něj odstupovou vzdálenost nutno stanovovat (I.SPB, p není vyšší než 50kg/m2).

Požární odolnost a druh stavebních konstrukcí vyhovují požadavkům ČSN 73 0810

a požadavkům tab.12 ČSN 73 0802.

12. Jednopodlažní objekty

a) požární stěny 30 DP1

b) požární uzávěry otvorů v požárních stěnách 15 DP1

c) svislé požární pás v obvodových stěnách mezi objekty a obvodové stěny, pokud mají být bez požárně otevřených ploch – obvodové stěny uvažovány jako z cela požárně otevřené, stejně tak i střecha, od objektu bez požárního rizika se odstupové vzdálenosti nestanovují.

Zhodnocení technických zařízení stavby

Prostupy rozvodů – prostupy všech rozvodů musí být utěsněny dle ČSN 73 0810 čl. 6.2.

Těsnění prostupů musí být provedeno požárně bezpečnostními zařízeními – výrobky (systémy) požárními přepážkami nebo ucpávkami (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, článek 7.5.8), nebo dotěsněním hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo CHÚC a zároveň v případech specifikovaných:

1 ) Prostupy zděnou nebo betonovou konstrukcí (např. stěnou nebo stropem) a jedná maximálně o tři  potrubí s trvalou náplní vody nebo jinou nehořlavou kapalinou. Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí být průměru potrubí maximálně 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů (pokud jsou) musí být  nehořlavé, tj. třídy rekce na oheň A1 nebo A2 a to s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce nebo

2) se jedná o jednotlivé prostupy (samostatně vedeno) kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelů do 20 mm. Takovýto prostup smí být ve zděné nebo betonové, ale i sádrokartonové nebo sendvičové konstrukcí. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Vytápění

Na objektu budou umístěny 2 splitové jednotky tepelného čerpadla LG PC12SK.UA3. Tepelná čerpadla jsou typu vzduch/vzduch. Akustický výkon vnějších jednotek je 50-65 dBA. Jednotky budou sloužit pro občasné přitopení, případně přichlazení. Objekt je navržen jako nevytápěný, pouze pro sezónní využití, především v době denního provozu základní školy. K instalaci tepelných spotřebičů platí ČSN 06108.

Elektrická zařízení, která neslouží protipožárnímu zabezpečení objektu, se požárně posuzují jen tehdy pokud:

a) v jednotlivých místnostech jsou vodiče a kabely vedeny volně bez další ochrany, takže uložení a ochrana vodičů neodpovídá 12.9.2c) tj. musí být uloženy či chráněny tak, aby nedošlo k porušení jejich funkčnosti a pokud odpovídají ČSN IEC 60331 mohou být vedeny pod omítkou s krytím nejméně 10 mm, popř. vedeny v samostatných drážkách, uzavřených truhlících či šachtách a kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a kabely, nebo mohou být chráněny protipožárními nástřiky, popř. deskami z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, rovněž tloušťky nejméně 10 mm apod.; tyto ochrany mají vykazovat požární odolnost EI 30 DPA, pokud se v konkrétních podmínkách jiná odolnost.

b) hmotnost izolace vodičů a kabelů, popř. hořlavých části elektrických rozvodů přesáhne 0,2 kg na m3 obestavěného prostoru místnosti, přičemž podle ČSN 73 0818 připadá na osobu v posuzované místnosti méně než 10 m2 plochy. Za vyhovující řešení volně vedených vodičů a kabelů v případech, které se podle tohoto článku posuzují se považují vodiče a kabely, které vyhovují požadavkům podle 12.9.2 bodu a) nebo se nacházejí v místnostech odvětraných podle 6.6.7 nebo jsou umístěny v místnostech tak, že samočinné stabilní hasící zařízené podle 6.6.6 působí přímo na vodiče a kabely a brání jejich hoření (čl. dle ČSN 73 0802).

Rozvod el. instalace bude napojen z rozvodné skříně. Rozvody budou provedeny do určeného prostředí dle ČSN 33 2000 –a ed.2. a ČSN 73 0848.

Každý objekt musí mít HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Pokud v objektu nejsou zařízení s požadovanou funkcí při požáru, je pro objekt požadován pouze tento hlavní vypínač – nejsou, bude jen HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE.

Obsazení osobami a únikové cesty

(ČSN 73 0802, 73 0818)

PÚ1 Učebna

Učebna 51,9/2 = 26 osob

Kabinet 4,35 = 1*1,3 = 2 osoby

Sklad 4,53 – 0 osob

Celkem 28 osob,

Dle PD (30 žáků + učitel) * 1,3 = 40 osob

E = 40 osob

U místně nebo funkčně ucelené skupiny místností určené nejvýše pro 40 osob (40 osob, s podlahovou plochou nejvýše 100 m2 (60,78 m2) a s největší vnitřní vzdálenosti k východu z této místnosti nebo skupiny místností do 15 m (7 m), se délka nechráněné únikové cesty měří od osy východu z této místností nebo skupiny místností.

V žádném z PÚ (vzhledem k počtu osob, době evakuace a požadavku čl. 5.3.2 až 5.3.5) není nutno dle ČSN 73 0802 čl. 6.6.11 zřizovat zařízení pro samočinný odvod tepla a kouře.

Odstupové vzdálenosti

Odstupy s ohledem na padající hořlavé střešní konstrukce se nestanovují, sklon střechy je do 45 °, nevyskytuje se vyložení římsy nad 1,0 m s hořlavým podhledem. Fasáda je tvořena dřevěným obkladem d2 = 0,36 * 3,7 = 1,34 m

boční stěna 10,04 x 3,2 m

pv  = 29+15 = 44 kgm-2

d1 = 6,8 m; ds= 2,27 m

přední stěna 6,54 x 3,6 m

pv  = 36+15 = 44 kgm-2

d1 = 6,15 m; ds= 2,35 m

zadní stěna 6,54 x 2,7 m

pv  = 36+15 = 44 kgm-2

d1 = 5,2 m; ds= 1,85 m

Odstupové vzdálenosti od požárně otevřených ploch objektu vyhovují požadavkům ČSN i vyhlášce 23/2008 Sb - požárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední objekty. Řešený objekt není v požárně nebezpečném prostoru jiných objektů, nejblíže objekt školy cca 14 m (škola, třída pv = 35 kg/m2, 5 x 6 m, d1 = 6,25 m < 14,0 m), větší přesah se nepředpokládá.  PNP přesahuje na sousední pozemky, ale jen na veřejnou plochu, což je odvoleno.

- přesah 6,0 m na parcelu č. 401 k.ú. Charvátská Nová Ves – vlastník Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 69002 Břeclav

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873

1.Vnější a vnitřní odběrná místa

Pro nevýrobní objekt o ploše do 120 m2 je požadováno vnější odběrné místo podzemní požární vody hydrant do 200/400 m od objektu na potrubí  DN 80 o statickém přetlaku min 0,2 MPa a současně průtoku vody Q = 4l/s.

Požární voda bude zajištěna hydrantem nacházejícím se přímo před objektem školy. Jeho funkčnost musí být ověřena zkouškou k zajištění potřebné dodávky vody. Tento doklad doložit při kontrolní prohlídce stavby.

Vnitřním odběrným místem nemusí být učebna vybavena, součin plochy a požárního zatížení je menší než 9000 (72,25 * 56,80 = 4103,8). Objekt nemusí být vybaven vnitřními odběrnými místy.

2. Přenosné hasící přístroje

nr = 0,15(56,80*0,915*1)1/2= 1,08

nhj = 6*nr = 12 HJ – 43A – 12HJ

Objekt bude vybaven jedním  PHP 43A-12HJ. Přístroje se doporučují práškový pro možnost hašení elektrických zařízení pod proudem, budou zavěšeny na stěně ve výšce rukojeti 1,5 m nad podlahou, přístroj může být uložen při stěně na podlaze ve stojaté poloze a zajištěn proti pádu.

Přístupové komunikace

Příjezd je zajištěn po komunikaci vedoucí před objektem, šířka komunikace 5,0 m, otočení hasičské techniky je možno na nejbližší křižovatce. Objekt je přístupný ze všech stran. Požární zásah bude probíhat z vnějšku budovy. Nástupní plochy, vnitřní ani vnější zásahové cesty nejsou požadovány ve smyslu čl. 12.4, 12.5 a 12.6 ČSN 73 0802.

Požární bezpečnostní zařízení a opatření

(ČSN 73 08 02, ČSN 73 0804, ČSN 73 0875)

Dle ČSN 73 08 02 čl. 6.6.9 nemusí být vybaven EPS, čl. 6.6.10 nemusí byt vybaven samočinným hasícím zařízením a čl. 6.6.11 nemusí být vybaven samočinným zařízením pro odvod tepla a plynných zplodin hoření. Nepožadují, ani se nenavrhují další požárně bezpečnostní zařízení a opatření.

Bezpečnostní značky a tabule

V objektu budou označeny věcné prostředky požární ochrany, přenosné hasící přístroje, budou označeny hlavní vypínače elektrického proudu. Bude označen směr úniku a únikové východy fotoliminiscenčními značkami. Značení bude bezpečnostními tabulkami dle nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN – ISO 3864 a ČSN 01 8013.

Přenosné hasící přístroje budou označeny výrobcem a budou umístěny na viditelných místech. Přenosný hasící přístroj patří mezi vyhrazené druhy věcných prostředků požární ochrany podle vyhl. MV 246/2001 Sb., tzn. instalovat lze pouze schválené druhy PHP.

U příslušných uzávěrů a vypínačů budou vyvěšeny tabulky označující hlavní vypínač elektrické energie.

Rozmístění požárních značek dle ČSN 738013 se navrhuje v celém objektu, tam kde není vidět východ přímo na volné prostranství se označí únikové východy a směr úniku fotoluminiscenčními značkami.

Závěr

V řešeném objektu bude osazen jeden PHP 34A – 12 HJ. Přenosný hasící přístroj patří mezi vyhrazené druhy věcných prostředků požární ochrany podle vyhl. MV 246/2001 Sb., tzn. instalovat lze pouze schválené druhy PHP. V objektu se označí hlavní vypínač elektrické energie. Dále budou doloženy revize PHP a elektřiny. Směr úniku a východy budou označeny fotoluminiscenčními značkami. Při realizaci je nutné se řídit se celým PBŘ nikoliv jen závěrem.

Přílohy:

- Situace - odstupových vzdáleností

Hydrant

V Kyjově – březen 2024						 																								……………………………

Vypracoval:		 						       Ing. Robin Zelinka