## Rekapitulace
Specifikace zařízení D.1.2.4 - vzduchotechnika a chlazení
Stavba: Základní škola Břeclav, Na Valtické 31A stavební úpravy kuchyně
| Objednatel: Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav |  |  |  | IČ: 00283061
| Zhotovitel: |  |  |  | IČ:
| Vypracoval: Ing. Vlastimil Petřík, Blatnická 432, 68 24 Uherský Ostroh |  |  |  | IČ: 62804871
Náklady celkem v Kč
P.č. | Zkrácený popis | Množství | M.j. | Dodávka | Montáž
ZRN
1 | Přenos z rekapitulace zařízení |  |  | 0 | 0
2 | Mimostaveništní doprava | 4.7 | % | 0
3 | Podíl přidružených výkonů | 0 | % |  | 0
4 | Stavební výpomoc | 1.6 | % |  | 0
5
6 | ZRN celkem |  |  | 0 | 0
VRN
7 | Zařízení staveniště | 0 | % |  | 0
8 | Provozní vlivy (rezerva) | 0 | % |  | 0
9 | VRN celkem |  |  |  | 0
| CELKEM BEZ DPH |  |  | 0
Ceny uvedené v rozpočtu jsou ceny orientační, skutečné ceny budou dohodnuty s konkrétními dodavateli.Ceny jsou uváděny bez DPH
Rekapitulace zařízení
| název zařízení | označení
10 | Větrání kuchyně | 1 |  | 0 | 0
2 | Větrání jídelny | 2 |  | 0 | 0
3 | Demontáž vzduchotechniky |  |  | 0 | 0
4 | Vytápění |  |  | 0 | 0
5 | Součet |  |  | 0 | 0
0
|  |  |  | Datum: | 15.1.2026

## Specifikace
p.č. | číslo položky | název položky -popis | MJ | Množství | cena/MJ | celkem | dodav.
Díl | 1 | Zařízení 1 - Větrání kuchyně |  |  |  | 0
18 | 1.1 | Vzduchotechnická jednotka skladebná dle Přílohy 1 9500/ 9500 m3/h dodávka vzduchotechnické jednotky dělené provedení rekuperátoru, příprava pro místní demontáž a zpětnou montáž komory rekuperátoru | ks | 1 | 0 | 0
19 |  | Vzduchotechnická jednotka skladebná MaR dle Přílohy 1 dodávka regulace vzduchotechnické jednotky | ks | 1 | 0 | 0
20 | D | digestoř velkoplošná skládaná 6200x3100 mm, nerezové provedení A304, nerezové obvodové plochy s lemem, 4x odsávací kanál, 6*horní hrdlo 200x250+1*250x250, tukové filtry labyrintové 500x175 -2,4m2, polykarbonátové stropní výplně dle výkresu popis viz.TZ a výkres, kompletní dodávka včetně místní montáže | ks | 1 | 0 | 0
21 | D1 | digestoř nástěnná Standard 1700x1250x435 mm, nerezové provedení A304, hrdlo Ø225 | ks | 1 | 0 | 0
22 | D2 | digestoř nástěnná Standard 1000x1200x435 mm, nerezové provedení A304, hrdlo Ø200 | ks | 2 | 0 | 0
23 | 1.2 | textilní vyústka kruhová Ø450-8000 s mikroperforací - včetně montážních lišt (35000m3/h-80Pa) , dle Přílohy 1 | ks | 1 | 0 | 0
24 | 1.3 | textilní vyústka kruhová Ø450-1600/OBL45˚/5000 s mikroperforací - včetně montážních lišt (3500m3/h-80Pa) dle Přílohy 1 | ks | 1 | 0 | 0
25 | 1.4 | textilní vyústka kruhová Ø400-5000 s mikroperforací - včetně montážních lišt (2500m3/h-80Pa), dle Přílohy 1 | ks | 1 | 0 | 0
26 | 1.5 | tlumič hluku buňkový 1500x500-2000 (6x buňka tl.250mm/tl.izolace80mm) hyg. provedení, opláštění ALP30 + nátěr Gumskin po montáži | ks | 1 | 0 | 0
27 | 1.6 | tlumič hluku buňkový 1500x500-1500 (6x buňka tl.250mm/tl.izolace 80mm) hyg. provedení,opláštění ALP30+nátěr Gumskin po montáži | ks | 1 | 0 | 0
28 | 1.7 | tlumič hluku kulisový 1460x950-1000 (5x kulisa tl.200mm/s=92mm) hyg. provedení, opláštění pozink. | ks | 1 | 0 | 0
29 | 1.8 | tlumič hluku kulisový 100x950-750 (5x kulisa tl.100mm/s=100mm) hyg. provedení, opláštění ALP20 | ks | 1 | 0 | 0
30 | 1.9 | regulační klapka kruhová Ø450 spiro - servopohon 230V - 0-10V | ks | 3 | 0 | 0
31 | 1.9a | ovladač klapky nástěnný 0-10V | ks | 3 | 0 | 0
32 | 1.10 | regulační klapka kruhová Ø400 spiro - ruční s aretací | ks | 1 | 0 | 0
33 | 1.11 | regulační klapka kruhová Ø225 spiro - ruční s aretací | ks | 1 | 0 | 0
34 | 1.12 | regulační klapka kruhová Ø200 spiro - ruční s aretací | ks | 2 | 0 | 0
35 | 1.13 | regulační klapka listová 250x250 - ruční s aretací | ks | 1 | 0 | 0
36 | 1.14 | regulační klapka listová 250x200 - ruční s aretací | ks | 6 | 0 | 0
37 | 1.15 | protidešťová žaluzie hliníkové žaluzie široké 1250x1250, síto 10x10 9500m3/h/30Pa | ks | 2 | 0 | 0
38 | 1.16 | revizní dvířka do potrubí 500x250 | ks | 7 | 0 | 0 |  | dodávka zařízení | 0
39 |  | VZT potrubí ALP - rovné trouby do obvodu 3500 mm VZT potrubí čtyřhranné sk.I z polyuretanových sedvičových desek ALP tl. 30 mm, oboustranně chráněné Al folií 80/200 μm (gofrováno) parotěsné, ρ=48kg/m3, λ=0,02W/mK, třída vzduchotěsnosti C, spojovánípotrubí pomocí skrytého spojovacího profilu, kombinovaná příruba PVC/Al, příruby přelepeny alubutylovou páskou, nátěr venkovní šedý Gumskin zhotoveno dle výrobních a montážních návodů výrobce desek, dodaný s doplňky a sestavený na komplet plocha potrubí uváděna dle vnitřního rozměru potrubí +40% | m2 | 10 | 0 | 0
40 |  | VZT potrubí ALP- tvarovky do obvodu 3500mm | m2 | 7 | 0 | 0
41 |  | VZT potrubí ALP - rovné trouby do obvodu 5600 mm | m2 | 13 | 0 | 0
42 |  | VZT potrubí ALP - tvarovky do obvodu 5600 mm | m2 | 14 | 0 | 0
43 |  | VZT potrubí ALP - rovné trouby do obvodu 3500 mm VZT potrubí čtyřhranné sk.I z polyuretanových sedvičových desek ALP tl. 20 mm, oboustranně chráněné Al folií 80/80 μm (gofrováno) parotěsné, ρ=48kg/m3, λ=0,02W/mK, třída vzduchotěsnosti C, spojovánípotrubí pomocí skrytého spojovacího profilu zhotoveno dle výrobních a montážních návodů výrobce desek, dodaný s doplňky a sestavený na komplet plocha potrubí uváděna dle vnitřního rozměru potrubí +30% | m2 | 13 | 0 | 0
44 |  | VZT potrubí ALP- tvarovky do obvodu 3500mm | m2 | 11 | 0 | 0
45 |  | VZT potrubí ALP - tvarovky do obvodu 5600 mm | m2 | 16 | 0 | 0
46 |  | VZT potrubí pozink- rovné trouby do obvodu 2520 mm VZT potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm s přírubami U (EP 20,) , vodotěsné, mezi příruby je vloženo samolepící polyethylenove těsnění Vitolen 120 , tř. těsnosti C Jednotlivé díly musí být vzájemně vodivě spojeny na dvou místech spoje 4 mi kusy vejířovitých podložek ČSN021745 viz. Výpis potrubí | m2 | 26 | 0 | 0
47 |  | VZT potrubí pozink - tvarovky do obvodu 2520 mm | m2 | 15 | 0 | 0
48 |  | VZT potrubí pozink - rovné trouby do obvodu 3500 mm | m2 | 16 | 0 | 0
49 |  | VZT potrubí pozink - tvarovky do obvodu 3500 mm | m2 | 4 | 0 | 0
50 |  | VZT potrubí pozink - rovné trouby do obvodu 5600 mm | m2 | 1 | 0 | 0
51 |  | VZT potrubí pozink - tvarovky do obvodu 5600 mm | m2 | 20 | 0 | 0
52 | 1.19 | TR355 potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 mm, typ s EPDM dvoubřitým těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, spojování vzájemným zasunutím dílů - vodotěsné | m | 1 | 0 | 0
53 | 1.20 | TR250 | m | 1 | 0 | 0
54 | 1.21 | TR225 | m | 5 | 0 | 0
55 | 1.22 | TR200 | m | 2 | 0 | 0
56 | 1.23 | OBL355/45st/r=d | ks | 2 | 0 | 0
57 | 1.24 | OBL225/90st/r=d | ks | 2 | 0 | 0
58 | 1.25 | OBL200/90st/r=d | ks | 1 | 0 | 0
59 | 1.26 | PŘP355/225 | ks | 1 | 0 | 0
60 | 1.27 | PŘ250/200 | ks | 1 | 0 | 0
61 | 1.28 | ODBJ355/250 | ks | 1 | 0 | 0
62 | 1.29 | ODBJ250/200 | ks | 1 | 0 | 0
63 | 1.30 | spojka na TR225 | ks | 1 | 0 | 0
64 | 1.31 | spojka na TR200 | ks | 2 | 0 | 0
65 | 1.32 | nátrubek na TR355 | ks | 1 | 0 | 0
66 |  | příplatek za vytmelení potrubí a vodotěsnost spojů | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
67 | 1.40 | TR450 potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 mm, typ s EPDM dvoubřitým těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, spojování vzájemným zasunutím dílů | m | 9 | 0 | 0
68 | 1.41 | TR400 | m | 2 | 0 | 0
69 | 1.42 | OBL450/90st/r=d | ks | 2 | 0 | 0
70 | 1.43 | OBL450/45st/r=d | ks | 1 | 0 | 0
71 | 1.44 | spojka na TR450 | ks | 1 | 0 | 0
72 | 1.45 | nátrubek na textilní vyústku Ø450-300 | ks | 2 | 0 | 0
73 | 1.46 | nátrubek na textilní vyústku Ø400-300 | ks | 1 | 0 | 0
74 | 1.47 | nátrubek450 | ks | 3 | 0 | 0
75 | 1.48 | nátrubek400 | ks | 2 | 0 | 0 |  | dodávka potrubí | 0
76 |  | montáž a dodávka izolační rohož z kamenné vlny tl.40 mm, kašírovaná Al folii se skleněnou mřížkou D+M | m2 | 46 | 0 | 0
77 |  | protipožární izolace minerálni vatou EI60 pro hranaté potrubí , zolace tl 60mm D+M | m2 | 24 | 0 | 0
78 |  | montážní a pomocný materiál pro potrubí | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
79 |  | montáž potrubí včetně lešení a zhotovení prostupů ve svislých konstrukcích a jejich zapravení po montáži | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
80 |  | montážní konzola pro venkovní potrubí D+M | ks | 1 | 0 | 0
81 |  | montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže,práce jeřábem, montáž regulace (propojovací kabely jsou dodávkou VZT) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
82 |  | zaregulování, provozní zkoušky | ks | 1 | 0 | 0
83 |  | zprovoznění jednotky autorizovanou firmou, nastavení programu | ks | 1 | 0 | 0 |  | celkem dodávka | 0
84 |  | montáž ovladačů a čidel vč. elektropropojení | ks | 1 | 0 | 0 |  | montáž | 0
Díl | 2 | Zařízení 2 - Větrání jídelny |  |  |  | 0
1 | 2.1 | textilní vyústka kruhová Ø315-10000 se směrovou mikroperforací - včetně montážních lišt (1750m3/h-80Pa), dle Přílohy 2 | ks | 2 | 0 | 0 |  | dodávka zařízení | 0
2 | 2.5 | TR450 potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 mm, typ s EPDM dvoubřitým těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, spojování vzájemným zasunutí | m | 11 | 0 | 0
3 | 2.6 | TR315 | m | 1 | 0 | 0
4 | 2.7 | OBL315/90st/r=d | ks | 1 | 0 | 0
5 | 2.8 | PŘ450/315 | ks | 1 | 0 | 0
6 | 2.9 | ODBJ450/315 | ks | 1 | 0 | 0
7 | 2.10 | spojka na TR315 | ks | 3 | 0 | 0
8 | 2.11 | nátrubek na textilní vyústku Ø315-300 | ks | 2 | 0 | 0 |  | dodávka potrubí | 0
9 |  | nástřik potrubí spiro - barva bílá | m2 | 11 | 0 | 0
10 |  | montážní a pomocný materiál pro potrubí | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
11 |  | montáž potrubí včetně lešení a zhotovení prostupů ve svislých konstrukcích a jejich zapravení po montáži | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
12 |  | montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže,práce jeřábem, montáž regulace (propojovací kabely jsou dodávkou VZT) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
13 |  | zaregulování a zkušební provoz, zaškolení obsluhy | ks | 1 | 0 | 0 |  | celkem dodávka 2 | 0
[8 empty] | montáž | 0
Díl |  | Demontáž vzduchotechniky |  |  |  | 0
1 |  | Demontáž stávajícího 4-hranného VZT potrubí a digestoří umístěné v kuchyni a ostatních místnostech 2.NP - k likvidaci | h | 60 | 0 | 0
2 |  | Demontáž stávající přívodní vzduchotechnické jednotky KDK v m.č. 2.15 - k likvidaci | h | 8 | 0 | 0 |  | montáž | 0
Díl |  | Vytápění |  |  |  | 0
3 |  | filtr DN40 šikmý | ks | 1 | 0 | 0
4 |  | uzavírací kulový kohout DN40 | ks | 3 | 0 | 0
5 |  | ruční vyvažovací ventil DN 20, Kv=1,6, přesné nastavení, měření | ks | 1 | 0 | 0
6 |  | zpětná klapka DN 20 | ks | 1 | 0 | 0
7 |  | automatický odvzdušńovací ventil s nádobkou DN15 | ks | 2 | 0 | 0
8 |  | teploměr 0-100˚C | ks | 2 | 0 | 0
9 |  | montáž a dodávka potrubí ve strojovně ocelové lisované včetně tvarovek 35x1,5 | m | 10 | 0 | 0
10 |  | montáž a dodávka tepelné izolace návlekové z kamenné vlny tl.30mm pro potrubí 35x1,5 | m | 10 | 0 | 0
11 |  | montáž armatur do DN32 ve strojovně | ks | 10 | 0 | 0
12 |  | montáž - zhotovení přechodu na stávající potrubní větvi VZT v m.č.1.28 DN65/ DN40 | ks | 2 | 0 | 0
13 |  | montáž směšovacího uzlu SUMX1 dodávka SUMX součástí VZT zařízení 1 | ks | 1 | 0 | 0
14 |  | montáž - připojení teplovodního ohřívače VZT1 | ks | 1 | 0 | 0
15 |  | vypuštění a napuštění topné větve VZT, tlaková zkouška | ks | 1 | 0 | 0
16 |  | montáž protipožární ucpávky pro vícenásobný prostup potrubí ocel min. EI30DPI včetně materiálu protipožární pěna | ks | 1 | 0 | 0
17 |  | Demontáž potrubí ocelové DN65 - část potrubní větve VZT včetně armatur a izolace k likvidaci | ks | 1 | 0 | 0 |  | montáž | 0

## Výpis potrubí
p.č. | číslo položky | název položky -popis | MJ | Množství
PŘÍLOHA - VÝPIS ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ POZINK.
Díl | 1 | Zařízení 1 - Větrání kuchyně
|  | VZT potrubí pozink- rovné trouby do obvodu 2520 mm VZT potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm s přírubami U (EP 20,) , vodotěsné, mezi příruby je vloženo samolepící polyethylenove těsnění Vitolen 120 , tř. těsnosti C Jednotlivé díly musí být vzájemně vodivě spojeny na dvou místech spoje 4 mi kusy vejířovitých podložek ČSN021745 viz. Výpis potrubí | m2 | 26
|  | VZT potrubí pozink - tvarovky do obvodu 2520 mm | m2 | 15
|  | VZT potrubí pozink - rovné trouby do obvodu 3500 mm | m2 | 16
|  | VZT potrubí pozink - tvarovky do obvodu 3500 mm | m2 | 4
|  | VZT potrubí pozink - rovné trouby do obvodu 5600 mm | m2 | 1
|  | VZT potrubí pozink - tvarovky do obvodu 5600 mm | m2 | 20
| 1.60 | TR1250x1250-150+vp | ks | 1
| 1.61 | PŘP1250x1250/450x1000-1000 | ks | 1
| 1.62 | TR100x450-1250+vp | ks | 1
| 1.63 | TR1000x450-1500 | ks | 2
| 1.64 | OBL450x1000/90st/r150 | ks | 1
| 1.65 | PŘ1460x450/1000x450-500 | ks | 1
| 1.66 | OBLP450x1460/950x1460/90st/r150+TR650x1460-100+vp | ks | 1
| 1.67 | TR1460x950-150+vp | ks | 1
| 1.68 | OBLP950x1460/500x1460/90st/R100 | ks | 1
| 1.69 | OBL500x1460/90st/r100 | ks | 1
| 1.70 | OBLP1460x500/1500x500/90st/r150 | ks | 1
| 1.71 | TR1000x450-750+odbočka Ø355 spiro | ks | 1
| 1.72 | PŘP1000x450/710x450-750 | ks | 1
| 1.73 | TR710x450-550+vp | ks | 3
| 1.74 | TR710x450-1500 | ks | 4
| 1.75 | OBL710x450/90st/r100 | ks | 2
| 1.76 | OBL450x710/45st/r100 | ks | 2
| 1.77 | TR710x450-1100+vp | ks | 1
| 1.78 | TR710x450-225+vp | ks | 2
| 1.79 | ODB710x450/250x250/r100 | ks | 1
| 1.80 | OBL710x450/15st/r100 | ks | 2
| 1.81 | ODBO710x450/250x200/250x200/r100 | ks | 1
| 1.82 | PŘP450x710/315x710-500 | ks | 1
| 1.83 | TR710x315-600+vp | ks | 1
| 1.84 | ODBO710x315/250x200/250x200/r100 | ks | 1
| 1.85 | PŘP315x710/200x500-500 | ks | 1
| 1.86 | TR500x200-600+vp | ks | 1
| 1.87 | Rozbočka 500x200/250x200/250x200/r100 | ks | 1
| 1.88 | OBL250x250/90st/r100 | ks | 1
| 1.89 | OBL200x250/90st/r100 | ks | 6
| 1.90 | TR250x250-100+vp - doměřit | ks | 2
| 1.91 | TR250x200-150+vp - doměřit | ks | 12
PŘÍLOHA SE SAMOSTATNĚ NEOCEŇUJE !!!!!