P R O J E K Č N Í   K A N C E L Á Ř    P O Z E M N Í C H    S T A V E B

Ing. Eva Matůšková, Mikulčice 641,  tel. 602 724 722

S E Z N A M   Č Á S T Í

1. Technická zpráva

2. Výpočet tepelných ztrát

3. Půdorys 1.PP					01

4. Půdorys 3.NP					02

5. Schéma vytápění					03

6. Rozpočet / výkaz výměr

Stavba:	„ZŠ Břeclav Poštorná, Komenského 502/14

bílá škola - 1. stupeň odborné učebny a výtah“

Investor:	Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 69002 Břeclav

Datum	:	březen 2020

Zakázka:	123920

P R O J E K Č N Í   K A N C E L Á Ř    P O Z E M N Í C H    S T A V E B

Ing. Eva Matůšková, Mikulčice 641,  tel. 602 724 722

R o z p o č e t

Stavba:	„ZŠ Břeclav Poštorná, Komenského 502/14

bílá škola - 1. stupeň odborné učebny a výtah“

Investor:	Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 69002 Břeclav

Datum	:	březen 2020

Zakázka:	123920

P R O J E K Č N Í   K A N C E L Á Ř    P O Z E M N Í C H    S T A V E B

Ing. Eva Matůšková, Mikulčice 641,  tel. 602 724 722

T e p e l n é   z t r á t y

Stavba:	„ZŠ Břeclav Poštorná, Komenského 502/14

bílá škola - 1. stupeň odborné učebny a výtah“

Investor:	Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 69002 Břeclav

Datum	:	březen 2020

Zakázka:	123920

P R O J E K Č N Í   K A N C E L Á Ř    P O Z E M N Í C H    S T A V E B

Ing. Eva Matůšková, Mikulčice 641,  tel. 602 724 722

T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

Stavba:	„ZŠ Břeclav Poštorná, Komenského 502/14

bílá škola - 1. stupeň odborné učebny a výtah“

Investor:	Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 69002 Břeclav

Datum	:	březen 2020

Zakázka:	123920

Technická zpráva

Obsah

- Účel a funkce

- Zadávací údaje

- Technické řešení

- Montáž

- Nátěry

- Požadavky na profese

- Požadavky na provozovatele

- Požárně bezpečnostní řešení

- Bezpečnost práce a ochrana zdraví

- Použité normy

Účel a funkce

Projektová dokumentace řeší vytápění půdní vestavby a výměnu stávajícího plynového kotle v suterénu v základní škole Komenského v Břeclavě. Stávající objekt je vytápěn plynovou kotelnou, ve které je umístěn jeden kotel s tepelným výkonem 77 kW, který bude nahrazen novým kotlem a jeden kondenzační kotel s tepelným výkonem 48 kW.

V půdních prostorách školy vzniknou nové učebny a sociální zařízení. Zdrojem tepla vybudovaného podlaží bude plynový kondenzační kotel s tepelným výkonem 27 kW, který bude umístěn v místnosti určené  pro pomůcky. Součástí kotle je expanzomat a čerpadlo.

Tepelné ztráty byly vypočítány podle ČSN EN 12831 a podrobný výpočet je uložen u projektanta.

V místnostech jsou navržena desková tělesa se spodním napojením.

# Podklady

Pro vypracování návrhu vytápění byly použity následující podklady:

- projektová dokumentace stavební části

- požadavky objednatele

- ČSN EN 12 831, ČSN 06 0830 a ostatní související předpisy

# Technické řešení

Technické parametry:

vnější teplota	-13 °C

teplota topné vody 	70 °C

teplota vratné vody 	55 °C

Byl proveden výpočet tepelných ztrát pro požadované prostory pro oblastní teplotu

te = -13 °C. Na základě tepelných ztrát byla navržen otopná plocha otopných těles.

Výkonové parametry:

Tepelná ztráta			24 kW

Regulace

Tělesa ve 3.NP budou ovládána termostatickými hlavicemi, celý systém bude řízen ekvitermním regulátorem.

V kotelně po výměně kotle bude regulace topného systému zachována.

Otopná tělesa a rozvody

Nové rozvody budou provedeny z mědi. Jsou vedeny převážně při podlaze. Část rozvodů je uložena do podlahy do tepelné izolace. K vytápění místností podkroví (3.NP) jsou navržena desková otopná tělesa se spodním  napojením. Teplovodní systém je dvoutrubkový . Tělesa se instalují přednostně pod okna nebo těsně vedle oken,  jsou napojena přes připojovací regulační armatury a budou doplněny termostatickými hlavicemi.

Montáž

Montážní práce musí provádět oprávněná firma. Potrubí bude řádně vyspádováno  a odvzdušněno. Po provedení montáže je nutno provést zkoušku těsnosti a po uvedení ÚT do provozu provozní zkoušky včetně nastavení regulace. Před napuštěním soustavy je nutné propláchnutí otopné soustavy. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení má být proveden zápis.

V průběhu montážních prací je nutné zajistit součinnost s montážními firmami ostatních profesí tak, aby nedošlo ke křížení.

Nátěry

Veškeré potrubí ÚT je navrženo z mědi, bude opatřeno ochranným nátěr s emailováním..

Tepelné izolace

Potrubí v podlaze bude izolováno návlekovou izolací tl. 10 mm.

Požadavky na profese

Elektro a MaR:

Napojení nového kotle ve 3.NP a přepojení kotle v suterénu.

Stavba:

Finální zapravení prostupů

Požadavky na provozovatele

Nejsou kladeny žádné požadavky

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Z hlediska BOZ nejsou na  ÚT kladeny žádné speciální nároky, nutno však zabezpečit, aby manipulaci prováděli osoby řádně zaškolené a seznámené s provozními a bezpečnostními předpisy.

Povinností zhotovitele je vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. V průběhu výstavby budou použity pouze materiály s platnými certifikáty. Stroje a zařízení smí obsluhovat pouze řádně proškolené osoby nebo osoby oprávněné a musí být dodržovány technologické a pracovní postupy.

POUŽITÉ NORMY

ČSN EN 12831 -  Tepelné soustavy v budovách – výpočet tepelného výkonu

ČSN 06 0830 - Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody