P R O J E K Č N Í   K A N C E L Á Ř    P O Z E M N Í C H    S T A V E B

Ing. Eva Matůšková,  Mikulčice 641, tel. 602 724 722

S E Z N A M   Č Á S T Í

- Technická zpráva

- Situace						01

- Půdorys 1. PP					02

- Půdorys 2. NP					03

- Půdorys 3. NP					04

- Schéma kanalizace				05

- Axonometrie vody					06

- Podélný profil kanalizace				07

- Rozpočet

Stavba:	„ZŠ Břeclav Poštorná, Komenského 502/14

bílá škola - 1. stupeň odborné učebny a výtah“

Investor:	Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 69002 Břeclav

Datum	:	březen 2020

Zakázka:	123920

P R O J E K Č N Í   K A N C E L Á Ř    P O Z E M N Í C H    S T A V E B

Ing. Eva Matůšková,  Mikulčice 641, tel. 602 724 722

R O Z P O Č E T

Stavba:	„ZŠ Břeclav Poštorná, Komenského 502/14

bílá škola - 1. stupeň odborné učebny a výtah“

Investor:	Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 69002 Břeclav

Datum	:	březen 2020

Zakázka:	123920

P R O J E K Č N Í   K A N C E L Á Ř    P O Z E M N Í C H    S T A V E B

Ing. Eva Matůšková,  Mikulčice 641, tel. 602 724 722

T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

Stavba:	„ZŠ Břeclav Poštorná, Komenského 502/14

bílá škola - 1. stupeň odborné učebny a výtah“

Investor:	Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 69002 Břeclav

Datum	:	březen 2020

Zakázka:	123920

Technická zpráva

Obsah

- Účel a funkce

- Zadávací údaje

- Technické řešení

- Montáž

- Nátěry

- Požadavky na profese

- Požadavky na provozovatele

- Požárně bezpečnostní řešení

- Bezpečnost práce a ochrana zdraví

- Použité normy

Účel a funkce

# Projekt stavby část zdravotně technické instalace  řeší vnitřní instalace vody a kanalizace v půdní vestavbě v základní škole Komenského v Břeclavě. Ve stávající půdní vestavbě budou vybudovány učebny a nové sociální zařízení. Vzhledem ke stavebním úpravám budou vyměněny i zařizovací předměty na sociálním zařízení ve 2. NP.

# V kotelně bude po výměně kotle odvod kondenzátu z kotle napojen do přečerpávacího zařízení, které se nachází hned vedle již vyměněného kotle. Výměnou střechy bude také proveden nový dešťový svod ve dvorní části školy, který bude přes lapač střešních splavenin napojen do revizní šachty ve dvoře školy.

Zadávací údaje

Pro vypracování PD byly použity následující podklady:

- projektová dokumentace stavební části

- požadavky investora

- prohlídka na místě samém

- technické podmínky výrobce zařízení

- normy ČSN 75 5455, ČSN EN 806: 1-5, ČSN 73 0873, ČSN 75 5409,

ČSN EN 12056

Technické řešení

Kanalizace

Kanalizační potrubí od zařizovacích předmětů ve 3. NP bude svedeno do 2. NP a v prostoru stávajících zařizovacích předmětů, které budou vyměněny bude napojeno na dohledanou kanalizaci.

Stoupačky a připojovací potrubí  od zařizovacích předmětů budou provedeny z HT plastu. Stoupačky budou vyvedeny nad střechu, kde budou opatřeny ventilační hlavicí.

Přípojka dešťové kanalizace je navržena z  potrubí Pipelife  PVC SN4 DN100, hrdla budou těsněna gumovými kroužky. Přípojka bude zaústěno do stávající revizní šachty ve dvoře školy. Potrubí se ukládá do výkopu na zhutněné pískové nebo štěrkopískové lože (max. zrnitost 20mm) v tloušťce min 100 mm. Postup ukládání se řídí technickými podmínkami výrobce. Pro zásyp potrubí se použije štěrkopískový obsyp o max. zrnitosti 20mm ve vrstvách max 300mmse zhutněním pomocí lehkých dusadel, potrubí přitom nesmí být polohově posunuto. Zhutňuje se do výšky min 300mm nad vrchol potrubí. Zbytek rýhy bude zasypán hutněnou zeminou. Spád potrubí bude dle podélného profilu, případně přizpůsobena skutečné hloubce kanalizace.

Vodovod

Rozvody budou provedeny z plastu Hostalen,  izolovaných   návlekovou izolací tl. 10 mm. Budou napojeny stejně jako kanalizace ve 2.NP v prostorách stávajících zařizovacích předmětů. V učebnách budou u umyvadel a dřezu umístěny elektrické bojlery o obsahu

10 litrů a 15 litrů. V uklidové místnosti a na WC pro imobilní budou umístěny elektrické zásobníky o obsahu 50 a 10 litrů, ze kterých bude rozvod teplé vody přivedena na sociální zařízení ve 2. NP.

Po realizaci budou provedeny tlakové zkoušky, při kterých bude zkontrolována těsnost potrubí. Po skončení montáže bude veškeré potrubí propláchnuto a desinfikováno.

Zařizovací předměty

Zařizovací předměty budou osazeny dle dispozic ve výkresové části projektové dokumentace. Jednotlivé typy zařizovacích předmětů budou vybrány  dle přání investora v průběhu realizace.

Montáž

Montážní práce musí provádět oprávněná firma.

Nátěry

Veškeré rozvody instalované v rámci tohoto svazku jsou z plastů, tudíž je není nutné chránit nátěrem.

Požadavky na profese

Elektroinstalace – napojení elektrických zásobníků a zapojení automaticky splachujících pisoárů.

Požadavky na provozovatele

V průběhu provozu je nutné periodicky kontrolovat chod jednotlivých zařízení, případně provádět proplach či dezinfekci vodovodního potrubí dle ČSN 75 5409.

Požárně bezpečnostní řešení

Požární posouzení se provádí dle ČSN 73 0802 a je provedeno v rámci samostatné části PD.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Z hlediska BOZ nejsou na rozvody vody a kanalizace kladeny žádné speciální nároky, nutno však zabezpečit, aby manipulaci prováděly osoby řádně zaškolené a seznámené provozními a bezpečnostními předpisy.

Povinností zhotovitele je vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. V průběhu výstavby budou použity pouze materiály s platnými certifikáty. Stroje a zařízení smí obsluhovat pouze řádně proškolené osoby nebo osoby oprávněné a musí být dodržovány technologické a pracovní postupy.

Použité normy

- ČSN 75 5455 – Výpočet vnitřních vodovodů

- ČSN EN 806-3 – Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

- ČSN EN 12056 – Vnitřní kanalizace

- ČSN 75 5409 – Vnitřní vodovody

- vyhláška č. 428/ 2001 Sb. v platném znění