## P R O J E K Č N Í  K A N C E L Á Ř    P O Z E M N Í C H   S T A V E B

Ing. Eva Matůšková,  Mikulčice 641, tel. 602 724 722

s e z n a m    p ř í l o h

- Technická zpráva

2.   Půdorys 1. PP					01

3.   Půdorys 1. NP					02

4.   Půdorys 2. NP					03

5.   Půdorys 3. NP, axonometrie plynu			04

6.   Rozpočet

Stavba:	„ZŠ Břeclav Poštorná, Komenského 502/14

bílá škola - 1. stupeň odborné učebny a výtah“

Investor:	Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 69002 Břeclav

Datum	:	březen 2020

Zakázka:	123920

## P R O J E K Č N Í  K A N C E L Á Ř    P O Z E M N Í C H   S T A V E B

Ing. Eva Matůšková, Mikulčice 641, tel. 602 724 722

R O Z P O Č E T

Stavba:	„ZŠ Břeclav Poštorná, Komenského 502/14

bílá škola - 1. stupeň odborné učebny a výtah“

Investor:	Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 69002 Břeclav

Datum	:	březen 2020

Zakázka:	123920

## P R O J E K Č N Í  K A N C E L Á Ř    P O Z E M N Í C H   S T A V E B

Ing. Eva Matůšková, Mikulčice 641, tel. 602 724 722

T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

Stavba:	„ZŠ Břeclav Poštorná, Komenského 502/14

bílá škola - 1. stupeň odborné učebny a výtah“

Investor:	Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 69002 Břeclav

Datum	:	březen 2020

Zakázka:	123920

Obsah

1. Úvod

2. Zadávací údaje

3. Technické řešení

4. Montáž vnitřní plynoinstalace

5. Řešení protikorozní ochrany

6. Tlaková zkouška

7. Bezpečnost práce a ochrana zdraví

# Úvod

Předmětem dokumentace je úprava vnitřní instalace plynu v prostorách půdní vestavby (3.NP), kde bude umístěn plynové kondenzační kotel s tepelným výkonem 27 kW a napojení nového kotle v kotelně s tepelným výkonem 48 kW, který nahradí stávající kotel 77kW.

# Zadávací údaje

Pro vypracování PD byly použity následující podklady:

- projektová dokumentace stavební části

- požadavky objednatele na způsob řešení

- požadavky výrobců zařízení

- ČSN EN 1775, TPG 704 01, TPG 702 01 a ostatní související předpisy

- ČSN EN 12007-1,ČSN EN 12327, ČSN 73 6005, ČSN 73 4201, ČSN 07 0703 a ostatní související předpisy

# Technické řešení

Vnitřní plynovod

Vnitřní  nízkotlaký rozvod bude napojen v suterénu na stávající rozvod a bude přiveden do 3. NP. V kotelně bude po výměně stávajícího kotle upraven přívod plynu do kotle.

Vnitřní plynovod bude proveden z ocelového potrubí. U každého spotřebiče bude potrubí opatřeno kulovým uzávěrem těsně před spotřebičem a spotřebič bude napojen přes flexi hadici.

Rozmístění zařízení viz výkresová část.

Provozní tlak vnitřního plynovodu bude 2 kPa

# Montáž vnitřní plynoinstalace

Vnitřní rozvody plynu budou provedeny dle ČSN EN 1775, ČSN 07 0703 a G 704 01 z ocelových trub bezešvých.

Montážní práce provede oprávněná organizace, která uživatele seznámí se správnou a bezpečnou údržbou.

Montáž potrubí se bude provádět na základě projednané dokumentace a technických pravidel G 704 01. Montáž potrubí mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci oprávněné organizace a musí postupovat podle technických pravidel  G 704 01 a ČSN 07 0703.

Instalované plynové spotřebiče

Nový kotel s tepelným výkonem 27 kW a měněný kotel s výkonem 48 kW nahradí stávající kotel s výkonem 77 kW.

# Řešení protikorozní ochrany

Potrubí ocelové bude po provedených zkouškách opatřeno nátěrem (2x základní nátěr a 2x žlutý email, případně příčné pruhy).

# Tlaková zkouška

Vnitřní plynoinstalace dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01 bude zkoušena na pevnost přetlakem min. 100 kPa u vnitřní plynoinstalace. Na těsnost pak přetlakem min. 5 kPa.

# Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Z hlediska BOZ nejsou na vnější a vnitřní plynovody kladeny žádné speciální nároky. Manipulaci s plynovým zařízením mohou provádět jen osoby řádně zaškolené a seznámené s provozními a bezpečnostními předpisy.

Povinností zhotovitele je vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. V průběhu výstavby budou použity pouze materiály s platnými certifikáty. Stroje a zařízení smí obsluhovat pouze řádně proškolené osoby nebo osoby oprávněné a musí být dodržovány technologické a pracovní postupy.