## Tabulka VZT zařízení
Příloha technické zprávy číslo 1
[5 empty] | Specifikace | [9 empty] | Energie - celkem |  |  | Poznámka
číslo zař. | místnost | č.m. | popis zařízení | typ zařízení | počet | průtok | tlaková | otáčky | elektr. | napětí | elektr. | topný | chlad. | zvlhč. | příkon | topný | chladící
[6 empty] | vzduchu | ztráta |  | příkon |  | proud | výkon | výkon | výkon | celkem | výkon | výkon
[5 empty] | ks | m3/h | Pa | 1/min | kW | V | A | kW | kW | kg/h | kW | kW | kW
Zař. č. 1 - Chlazení kanceláří - severní křídlo
1.01 | Kuchyň | 1.06 | Venkovní kondenzační chladící jednotka Chladivo R 410A | EER/SEER - 4,31/4,47 rozměr 920+920 / 740 / 1.858 hmotnost 225+225 kg | 1 | 21000 | - | - | 12.52 | 400 | 21.1 | 63 | 56 | - | 12.52 | 63 | 56 | Jištění 63 A připojení jednotky Cu 16/28
1.02 |  |  | Vnitřní nástěnná jednotka | rozměr 773/237/299 hmotnost 11 kg | 30 | 67-90 |  |  | 0.02 | 230 | 0.2 | 2.5 | 2.2 |  | 0.6 | 75 | 66 | Připojení jednotky 6/12
1.03 |  |  | Vnitřní nástěnná jednotka | rozměr 773/237/299 hmotnost 11 kg | 1 | 72-140 |  |  | 0.02 | 230 | 0.4 | 4 | 3.6 |  | 0.02 | 4 | 3.6 | Připojení jednotky 6/12
1.04 |  |  | IR dálkový ovládač |  | 31
CELKEM | [14 empty] | 13.12 | 138 | 122
Zař. č. 2 - Chlazení kanceláří jižní křídlo
2.01 | Kuchyň | 1.06 | Venkovní kondenzační chladící jednotka Chladivo R 410A | EER/SEER - 4,24/7,85 rozměr 920+920 / 740 / 1.858 hmotnost 456 kg | 1 | 28800 | - | - | 16.26 | 400 | 27.4 | 76.5 | 69 | - | 16.26 | 76.5 | 69 | Jištění 63 A připojení jednotky Cu 16/28
2.02 |  |  | Vnitřní nástěnná jednotka | rozměr 773/237/299 hmotnost 11 kg | 26 | 67-90 |  |  | 0.02 | 230 | 0.2 | 2.5 | 2.2 |  | 0.52 | 65 | 57.2 | Připojení jednotky 6/12
2.03 |  |  | Vnitřní nástěnná jednotka | rozměr 773/237/299 hmotnost 11 kg | 2 | 72-140 |  |  | 0.02 | 230 | 0.4 | 4 | 3.6 |  | 0.04 | 8 | 7.2 | Připojení jednotky 6/12
2.04 |  |  | Vnitřní nástěnná jednotka | rozměr 773/237/299 hmotnost 11 kg | 2 | 113-207 |  |  | 0.04 | 230 | 0.4 | 6.3 | 5.6 |  | 0.08 | 12.6 | 11.2 | Připojení jednotky 6/12
2.05 |  |  | IR dálkový ovládač |  | 30
CELKEM | [14 empty] | 16.26 | 76.5 | 69
Zař. č. 3 - Chlazení kanceláří 2.NP - 2.40 a 2.41
3.01 | Kuchyň | 1.06 | Venkovní kondenzační chladící jednotka Chladivo R 410A | SEER - 6,3 rozměr 950 / 330 / 796 hmotnost 62 kg | 1 | 2526 | - | - | 2.44 | 230 | 10.7 | 9 | 8.3 | - | 2.44 | 9 | 8.3 | Jištění 25 A - napájení 3x2,5 mm2 Komunikační kabel 4x15 mm2 připojení jednotky Cu 16/28
3.02 |  |  | Vnitřní nástěnná jednotka | rozměr 798 / 219 / 299 hmotnost 10,5 kg | 3 | 294-522 |  |  | 0 | 230 | 0.99 | 4 | 3.5 |  | 0 | 12 | 10.5 | Připojení jednotky 6/12
CELKEM | [14 empty] | 2.44 | 21 | 8.3
Zař. č. 4 - Chlazení jednací místnosti
4.01 | Kuchyň | 1.06 | Venkovní kondenzační chladící jednotka Chladivo R 410A | SEER - 4,86 rozměr 1.050 / 330 + 40 / 1.338 hmotnost 129kg | 2 | 8400 | - | - | 6.92 | 400 | 9.9 | 22.4 | 19 | - | 6.92 | 22.4 | 19 | Jištění 32 A - napájení 3x2,5 mm2 Komunikační kabel 4x1,5 mm2 připojení jednotky Cu 10/22
4.02 |  |  | Vnitřní nástěnná jednotka | rozměr 1.170 / 295 / 365 hmotnost 21 kg | 4 | 1200- 1560 |  |  | 2.94 | 230 |  | 11.2 | 9.5 |  | 11.76 | 44.8 | 38 | Připojení jednotky 6/12 vnitřní jednotka včetně IR ovladače
CELKEM | [14 empty] | 18.68 | 22.4 | 19
Zař. č. 5 - Výměna chlazení v zasedacích místnostech 47 a 39
5.01 | Střecha | - | Venkovní kondenzační jednotka Mitsubishi | MXZ-6D122VA | 1 | - | - | - | 3.66 | 230 |  | 14 | 12.2 | - | 3.66 | 14 | 12.2 | Napájena venkovní kondenzační jednotka
5.02 | Šatna | 1.11 | Vnitřní kazetová jednotka | SLZ-M35VA | 1 | - | - | - | 0.68 | 230 |  | 4 | 3.5 |  | 0.68 | 4 | 3.5 | Ovládání - IR ovladač PAR-SL-100A-E
CELKEM | [14 empty] | 4.34 | 14 | 12.2
Zař. č. 10 - Větrání jednacího sálu
10.01 | Střecha | - | Rekuperační větrácí jednotka | V=3000 m3/hod Qch= 17,8 kW Qut= 21,3 kW | 1 | 3000 | 300 | 2490 | 2.79 | 400 | 10 | 21.3 | 17.8 | - | 2.79 | 21.3 | 17.8 | Regukace VZT jednotky
10.02 | Šatna | 1.11 | Venkovní kondenzační jednotka pro chlazení | Qch=17,8 kW | 1 | - | - | - | 1.71 | 400 |  | 0 | 17.8 |  | 1.71 | 0 | 17.8
10.02 | Šatna | 1.11 | Venkovní kondenzační jednotka pro vytápění | Qut=21,3 kW | 1 | - | - | - | 1.71 | 400 |  | 21.3 | 0 |  | 1.71 | 21.3 | 0
CELKEM | [14 empty] | 6.21 | 21.3 | 17.8
CELKEM pro všechna zařízení | [14 empty] | 61.05 | 293.2 | 248.3
36.16