# Obsah

Obsah	1

1.	Úvod	1

2.	Projektové podklady	2

3.	Použité zkratky a symboly	2

4.	Rozsah projektu	2

5.	Předpisy a normy	3

6.	provozní podmínky	4

7.	Ochrana při poruše a ochrana základní	4

8.	Vnější vlivy a prostory	4

9.	Energetická bilance	5

10.	Hranice projektu	5

11.	Popis MaR a jeho vazeb	5

Koncepce technické řešení	5

12.	Technické řešení řízených technologií	6

VZT – Vzduchotechnika SO01d	6

UT – Kotelna SO01d	6

Regulace	6

Měření energií	6

Rozvaděče MaR	7

13.	Snímače a akční členy MaR	7

14.	Montáž	7

Organizace a provádění stavby	8

15.	Vlivy na životní prostředí	10

16.	Požadavky na profese	10

# Úvod

Předmětem projektové dokumentace ve stupni DPS je řešení regulace vytápění, napojení stávající vzduchotechniky na nadřazený systém MaR a měření spotřeby el. energie pro domov seniorů v Břeclavi – objekt SO01d za profesi měření a regulace MaR.

Název akce: Domov seniorů Břeclav

Investor: Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav

Projektový stupeň:	DPS – Dokumentace provedení stavby

Datum:		říjen 2022

# Projektové podklady

- Požadavky investora a jeho zástupce

- Požadavky hlavního projektanta a koordinace s ostatními profesemi

- Projekty technologií VZT

- Projekty technologií Chlazení

- Projekty technologií UT

- Projekt stavby

- Platné normy ČSN

# Použité zkratky a symboly

BMS	…	systém správy budovy (building management system)

NN	…	zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

MaR	…	zařízení pro měření a regulaci

MT	…	měřič tepla

VS	…	výměníková stanice

RS	…	rozdělovač sběrač

ÚT	…	zařízení ústřední vytápění

VZT	…	zařízení vzduchotechniky

ZTI	…	zdravotně technické instalace

TV	…	topná vody

TV	…	teplá užitková voda

TTV	…	teplá topná voda

SV	…	studená voda

# Rozsah projektu

Projekt řeší:

- automatizovaný provoz regulace vytápění, zásobovaní teplou vodou.

- regulace nových jednotek VZT a chlazení

- monitoring stávajících jednotek VZT

- monitorování provozu či provozního stavu vybraných veličin technologií.

- monitoring výroby tepelné energie

- monitoring prostorových teplot

- regulace a monitoring vzduchotechniky

Součástí projektu MaR není tvorba vlastního programu regulátorů a vizualizační prostředí části MaR a dílenská dokumentace, toto zajišťuje realizátor díla MaR.

Projekt je zpracován v souladu s předpisy a normami platnými v době jeho zpracování. Volba přístrojů MaR musí odpovídat klasifikaci prostředí, v nichž budou přístroje instalovány.

# Předpisy a normy

Projektová dokumentace je zpracována dle platných zákonů, vyhlášek, nařízení, technických norem, technických předpisů, katalogů výrobců a návodů pro montáž jednotlivých zařízení, platných v době zpracování projektové dokumentace.

Veškeré materiály elektroinstalačních rozvodů a přístrojové prvky navržené musí splňovat podmínku certifikace pro použití v ČR a splňovat podmínky příslušných předmětových norem platných v ČR.

V oblasti požární ochrany musí být postupováno podle Vyhlášky 23/2008 Sb.

Základní normy a předpisy:

- ČSN 33 0010 ed.2 Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy.

- ČSN EN 60038	 Jmenovitá napětí CENELEC.

- ČSN 33 0165 ed.2 Značení vodičů barvami nebo číslicemi.

- ČSN 33 1310 ed.2, Bezpečnostní předpisy pro el. Zařízení určená pro užívání osobami bez el.techn. kvalifikace.

- ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení.

- ČSN 33 2000-1 ed.2, Elektrická instalace nízkého napětí - Část 1 : Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice.

- ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

- ČSN 33 2000-4-46 ed. 3, Bezpečnost - Odpojování a spínání.

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2, Výběr a stavba elektrických zařízení, všeobecné předpisy.

- ČSN 33 2000-5-52 ed.2, Výběr a stavba el. Zařízení – Elektrická vedení.

- ČSN 33 3320 ed.2, Elektrické přípojky.

- ČSN EN 50173-1 ed.4, Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Všeobecné požadavky.

- ČSN EN 50174-1 ed.3, Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality.

- ČSN EN 50174-2 ed.3, Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách.

- ČSN EN 50174-3 ed.2, Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov.

- ČSN EN 50310 ed.4, Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách.

- ČSN EN 60529, Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód).

- ČSN EN 61140 ed.3, Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení.

- ČSN EN 62305-1 ed.2, Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy.

- ČSN ISO 3864-1, Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení.

Mimo uvedené normy projekt respektuje další předpisy na uvedené normy navazující nebo s nimi souvisící.

# provozní podmínky

- Rozvodná soustava

napájecí napětí technologických zařízení: 3/N/PE, 230/400VAC, 50Hz, TN-C-S, 3. kat.nap.(síť)

napájecí napětí zařízení MaR:	          1/N/PE, 230VAC, 50Hz, TN-S

ovládací napětí MaR:	                                    24V AC/DC

# Ochrana při poruše a ochrana základní

Ve smyslu normy ČSN 33 2000-4-41 ed.3 bude provedena ochrana při poruše:

- Základní – samočinným odpojením vadné části od zdroje v síti TN.

- Zvýšená – ochranným pospojováním vodivých prvků s nejbližší vodivou konstrukcí.

Ve smyslu normy ČSN 33 2000-4-41 ed.3 bude provedena ochrana základní ochrana (ochrana před přímým dotykem neboli před dotykem živých částí):

- základní izolací

- krytím

- přepážkami

a ochrana zvýšená (doplňková):

proudovými chrániči a doplňujícím ochranným pospojováním.

# Vnější vlivy a prostory

Projektová dokumentace řeší výběr a instalaci elektrického zařízení při určeném způsobu provozu tak, aby byly zajištěny základní podmínky bezpečnosti dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 na základě působení okolí (prostředí) na elektrické zařízení a naopak. Přítomnost vnějších vlivů v jednotlivých prostorech předurčuje míru nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo elektrickým či elektromagnetickým polem.

# Energetická bilance

Požadavek na nezálohované napájení:

- Rozvaděč DT1	Stávající

- Rozvaděč DMR1	Stávající

Požadavek na zálohované napájení (UPS):

- Rozvaděč DT1 	0kW

- Rozvaděč DMR1	0kW

# Hranice projektu

Hranicí projektů MaR a UT nebo VZT tvoří hranici projektu svorky zařízení, jež nejsou součástí dodávky profese MaR a návarky / uchycovací konzoly snímačů.

# Popis MaR a jeho vazeb

## Koncepce technické řešení

Pro měření a regulaci bude použit plně automaticky pracující řídicí systém.

Vlastnosti řídicího systému

- Vydávání příkazů a získávání informací prostřednictvím přípojné ovládací jednotky.

- Činnost samostatná nebo v síti.

- Modulární konstrukce dovolující libovolnou konfiguraci pod stanice.

- Zpracování alarmů.

- Záznam trendů.

- Časové programy činností.

- Aplikační program trvale uložený v paměti Flash EPROM.

Úlohou projektovaného řídicího systému je zabezpečit:

- Spolehlivý a bezpečný provoz technologií objektu.

- Automatický provoz s minimálními nároky na stálou obsluhu a údržbu.

- Minimalizování spotřeby energií optimalizací řízení provozu objektu.

- Zobrazení měřených veličin a provozních a poruchových stavů.

- Archivování vybraných veličin.

- Zobrazování a archivace havarijních hlášení.

Systém MaR je řešen jako autonomně decentralizovaný systém s použitím ŘJ přiřazených jednotlivým regulovaným soustavám a technologiím objektu tak, aby v případě výpadku jakékoliv části systému MaR byla zachována plnohodnotná funkce ostatních částí systému a nebyl výrazně narušen provoz objektu.

Řídicí jednotky budou umístěny v rozvaděčích MaR v místě regulované soustavy. Na ŘJ nebo na vstupně/výstupní moduly budou napojeny jednotlivé snímače a akční členy daného technologického zařízení. Provozní zařízení budou ovládána pomocí povelů kontakty relé umístěných v rozvaděči MaR a předávaných do rozvaděčů MaR. Jednotlivé snímače a akční členy budou mít krytí dle daného prostředí a jejich umístění.

# Technické řešení řízených technologií

## VZT – Vzduchotechnika SO01d

Stávající VZT1 a VZT jednotky spojené s rekonstrukcí kuchyně (Větrání šaten M+Ž v 2.NP (VZT 06), Větrání kuchyně v 2.NP (VZT 11), Větrání kanceláří v 3.NP (VZT 30)

•	VZT bude možné sledovat a ovládat z nadřazeného systému MaR.

Systému MaR AMIT v kotelně bude zachován, a bude rozšířen o potřebné PLC.

•	Jedná se o sledování a řízení hodnot výkon ventilátorů, poloha klapky pro rekuperaci, teplota, vlhkost, vytápění, příp. chlazení, vlhčení, klapky na sání a výfuku, možnost nastavení těchto veličin, EQT, časový program.

## UT – Kotelna SO01d

Rozdělovač a napojení nových větví

Nová větev pro budovu A a B bude napojena na stávající topnou větev „Nová budova (A+B)“.

Nová větev pro budovu C bude napojena na stávající topnou větev „Stará budova sever (C+D)“.

Armatury i oběhová čerpadla zůstanou stávající.

Ve stávající kotelně budou v rámci realizace UT zřízeny nové větvě vytápění označeny VZT.2 a VZT.3.

Na těchto větvích jsou stávající oběhová čerpadla DAB EVOSTA3 80/180, na která budou v rámci MaR přivedeny kabely napájení. Na obě topné větve budou přivedeny kabely teplotních čidel a dále přiveden kabel pro trojcestný směšovací ventil na větvi VZT.2. Takto budou nové větve napájeny ze stávajícího rozvaděče MaR DT1.

## Regulace

Celý systém plynové kotelny je řízen stávajícím systémem MaR, který bude doplněn.

Regulace zajistí automatický chod celé kotelny, ohřevu TV a VZT kotelny.

## Měření energií

V rámci SO01d bude v rozvodně (místnost D.117) namontován elektroměr pro nepřímé měření na přívodu rozvaděče Pole 1. MTP o převodu 400/5, elektroměr s komunikačním protokolem modbus a příslušné rozpojovací svorky pro připojení MTP. Komunikace pro výčet energy managementu bude zavedena do nadřazeného systému MaR rozvaděče DT1 (místnost D.118)

### Rozvaděče MaR

Stávající rozvaděč DT1 je umístěn v místnosti Kotelny (D.118). Do rozvadče DT1 bude zavedena komunikace:

- se stávajícím rozvaděčem DMR1 VZT kuchyně

- s měřením el. energie v rozvodně D.117 pro záznam dat

- s novým rozvaděčem MaR RM1

Do stáv. rozv. DT1 budou v rámci kotelny (D.118) zavedena dvě teplotní čidla z topných větví VZT1 a VZT.2, řízení trojcestného ventilu a napájení oběhových čerpadel topných vetví.

Rozvody budou provedeny kabely CYKY, JYTY a UTP. Kabely budou uloženy pevně na pomocných konstrukcích v plných žlabech na stěnách a v podvěsu pod stropem daných místností dle výkresů PD za MaR. V místech nebezpečí jsou kabely chráněny proti mechanickému poškození trubkami PVC.

Silové kabely a rozvody MaR budou vzájemně prostorově odděleny přepážkami ve žlabech.

Dále bude doplněno ochranné pospojovaní. Veškeré použité vodiče musí barevně odpovídat ČSN 33 0165 ed.2.

# Snímače a akční členy MaR

Systém MaR používá čidla a akční členy příslušných vlastností a podle nároků na ně kladených v uživatelské části projektové přípravy. Jejich provedení bude odpovídat místu a způsobu aplikace na technologii. Všechny přístroje MaR budou v provedení s vhodnými rozsahy.

# Montáž

Kabeláž a kabelové trasy

Hlavní rozvody budou uloženy ve žlabech upevněných na pomocných konstrukcích pro technologii, nebo na zdi. Jednotlivé kabely odbočující z tras budou v trubkách dle charakteru daného prostředí. V kotelně bude rozvod na povrchu. V objektu budou rozvody u stropu, Kabely budou označeny na obou koncích číslem dle schémat zapojení rozvaděčů.

Převážná část kabeláže MaR (vzhledem k tomu, že nenapájí ani neovládá žádná požárně - bezpečnostní zařízení) bude zhotovena z běžných kabelů CYKY, JYTY. Silnoproudou kabeláž (napájení ventilátorů, čerpadel, …) je nutné vést odděleně od slaboproudé kabeláže.

Vnější zemnící svorky vnitřních oceloplechových rozvaděčů ve strojovnách musí být spojeny s uzemňovací soustavou samostatným vodičem o minimálním průřezu 6 mm2 Cu k ochranné sítě ekvivalent Cu.

Pro zajištění správné koordinace mezi profesemi budou hlavní trasy MaR instalovány až po instalaci ostatní technologických profesí (VZT, ÚT, ZTI).

V místech prostupu požárních úseků budou zhotoveny požární ucpávky s požadovaná odolností.

Individuální a komplexní zkoušky

V průběhu přípravy k individuálnímu a komplexnímu vyzkoušení zabezpečí dodavatel kompletnost technických prostředků a základního programového vybavení a provede:

- ověření funkční způsobilosti a parametrů zabudovaných periferních zařízení do řízených souborů; tj. čidel, převodníků, akčních členů – servopohony, frekvenční měniče elektromotory… atd.

- ověření sekundárního spojovacího vedení mezi periferiemi v řízených souborech a svorkami digitálních regulátorů a I/O modulů

- ověření funkční způsobilosti regulátorů vč. jejich napájení

- ověření funkčnosti a provozní způsobilosti jednotlivých technologických částí a celků vč. vzájemných vazeb

- ověření softwarového vybavení regulátorů

- ověření autonomnosti funkcí regulátorů při ztrátě spojení s dispečinkem

- ověření uložených souborů trvalých provozních údajů

- ověření správnosti zobrazení jednotlivých sledovaných údajů

- ověření funkcí uživatelských programů

- odzkoušení stupňů oprávněnosti pro pracovníky obsluhy

O všech těchto krocích a zkouškách budou vedeny podrobné protokoly dle norem ISO. Zkoušky mohou provádět pouze proškolení a odpovědní pracovníci.

### Organizace a provádění stavby

Zhotovitel bude při provádění elektromontážních prací dodržovat závazná i doporučená ustanovení technických norem ČSN dle zákona č. 22/1997 Sb. a TNS, která jsou závazná.

Není-li pro daný druh prací nebo dodávek příslušná norma, práce nebo dodávky budou provedeny v kvalitě, která je pro tento druh prací u staveb pro energetiku obvyklá. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude způsobilé k užívání v souladu s účelem, kterému má sloužit.

Projekt předpokládá, že montáž budou provádět kvalifikovaní pracovníci v oboru elektro minimálně se základními znalostmi montážních postupů a praxí z montáží měřením a regulací a energetiky.

Projekt přepokládá, že pracovníci provádějící činnost dle projektu mají na uvedený druh práce oprávnění, znalosti a dovednosti.

Před započetím montážních prací musí dodavatel vypracovat podrobný harmonogram prací, a harmonogram zkoušek zařízení. Tento harmonogram musí být schválen provozovatelem zařízení.

Dodavatel musí mít po celou dobu realizace zakázky kvalifikovaného pracovníka odpovědného za dodržování a plnění pokynů zástupce provozovatele nebo koordinátora.

Zhotovitel montáže je povinen udržovat převzaté zařízení a pečovat o ně až do konečného předání stavby.

Veškeré práce musí zhotovitel před jejich zahájením odsouhlasit se zástupcem investora a projektantem.

Zhotovitel montáže je odpovědný za správné natažení, uložení, označení a změření izolačního stavu dodávané kabeláže.

Veškeré změny v projektové dokumentaci dodavatel zaznamená do dokumentace skutečného stavu. Všechny provedené změny je nutné zaznamenat do celého původního projektu, na všechny listy kterých se změna týká včetně přehledových schémat, kabelových listin a technických zpráv.

Po ukončení prací budou provedeny komplexní zkoušky zařízení za účasti provozovatele, investora a dodavatele. Skutečný stav zařízení bude zkonfrontován se současným stavem projektové dokumentace. Na zařízení bude vydána výchozí revize  dle ČSN 33 1500 a vystavena revizní zpráva dle ČSN 33 2000-6 ed.2.

Provozovatel zajistí změnu nebo doplnění místních provozních a bezpečnostních předpisů a zajistí proškolení obsluhy. Jednotlivé přístroje je třeba obsluhovat a udržovat dle pokynů výrobce.

Závazkem zhotovitele bude vybudovat dílo kompletní i kdyby projektová dokumentace cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího tomu tak je, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla.

Povinnosti provozovatele

- Udržovat el. zařízení v bezpečném a provozuschopném stavu, který odpovídá platným normám ČSN, a to pracovníky s elektrotechnickou kvalifikací a zkouškami dle zákona č. 250/2021 Sb.

- Zajistit, aby do el. zařízení nezasahovaly nedovoleným způsobem osoby bez elektrotechnické kvalifikace a neprováděly v něm žádné práce.

- S dovolenou obsluhou el. zařízení a bezpečnostními předpisy seznámit všechny pracovníky, kteří mohou přijít do styku s el. zařízením a kteří budou provádět práce, které přímo nesouvisí s el. zařízením, ale které mohou při nedostatečné informovanosti o možném nebezpečí způsobit úraz nebo škody na majetku.

- Zajistit, aby do prováděcího projektu elektroinstalace byly zakresleny všechny dodatečně provedené změny, tzn. aby projekt vždy odpovídal skutečnému stavu elektroinstalace a tento projekt skutečného stavu, aby byl vždy k dispozici při provádění revizí, apod.. způsobit úraz nebo škody na majetku.

# Vlivy na životní prostředí

Práce uvedené v tomto projektu a provoz navrženého el. Zařízení nemají negativní vliv na životní prostředí a nevyžadují žádná další opatření.

# Požadavky na profese

- část Ústřední topení

Technologická zařízení budou uzpůsobena k měření a regulaci parametrů fyzikálních veličin a v souladu se záměrem projektu.

Montáž regulačních ventilů provést v souladu se zásadami instalace ventilů (a čerpadel), tedy demontovatelně pomocí závitových elementů pro případ výměny či opravy ventilu, a to i v případě třícestných ventilů. Bude použito přírub nebo šroubení s přesuvnými maticemi.

Dodávka a montáž odběrů teploty do potrubí provést návarky a teploměrnými jímkami (jímky dodávka MaR, návarky dodávka UT). Délku a sklon návarků přizpůsobit průměru potrubí a délce teploměrné jímky, přičemž je zapotřebí, aby dno jímky v potrubí bylo přibližně v ose potrubí, případně +/- 0,5 světlosti kolem osy potrubí. Návarky lze instalovat kolmo k ose potrubí orientované tak, aby byl přístupný pro zamontování jímky a snímače teploty. Návarky lze namontovat i do kolen potrubí proti směru proudění nebo u rovného potrubí šikmo proti směru potrubí.

Izolace potrubí upravit v místě návarků tak, aby byla umožněna manipulace se snímači teploty při montáži a servisu zařízení MaR.

Montáž návarků pro osazení jímkových čidel teploty v kotelně.

Montáž odběrných míst pro měření tlaku v potrubí v kotelně a strojovně provést pomocí návarku  G ½” DIN3852. Osadit trojcestný měřící ventil, těsnění provést AL těsněním. (neprovádět koudelí)

Topné větve a potrubí řádně označit směr, teplotu, médium.

Dodat potřebné technická data, technické listy o jednotlivých komponentách, neprodlené informovaní změnách v dodaných technologiích.

Dostatečné místo v technologických místnostech pro rozvaděče MaR (před rozvaděčem min. volný prostor o hloubce 800mm).