PROTOKOL č. 040122

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

# Složení komise:

Předseda:	Martin Kreuzer	projektant stavby

Členové:	Václav Tůma  	projektant elektro

Název akce:	Charvátská Nová Ves, oplocení hřiště, přístupový chodník,

elektro, kolna, dešťová kanalizace + zasakování

Podklady: 	Stavební výkresy

Normy ČSN

Popis objektu:

A) Venkovní prostory  - vnější stěny kolny

B) Vlastní stavba je dřevěná opláštěná kolna palubkami, plechová střecha,nevytápěná.

Využití: 		BA1, BC2, BD1, BE2

Konstruce objektu: 	CA2, CB2

Rozhodnutí

Dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3,  rozhodla komise takto:

Přístřešek:		AA3,AA4,AB2,AB4,AD2,AE3,AF22,AQ2.

Venkovní prostory: 	AA3,AA4,AB2,AB4,AD3,AE3,AF2,AQ3.

Hořlavé prachy se v daných prostorech nevyskytují.

Hořlavé páry a kapaliny se v daných prostorech nevyskytují.

Opatření k snížení nebezpečnosti jednotlivých prostorů:

Přístřešek		- přístroje a svítidla min.  IP43

Venkovní prostory	- přístroje a svítidla min.  IP43

Zdůvodnění:

Snížení nebezpečných vlivů na elektroinstalaci a elektroinstalace na zařízení je provedeno technicky zvýšenými požadavky a parametry zařízení. Na vstupu rozváděče R1 osazen proudový chránič 300mA. Provozovatel zajistí funkčnost zařízení ke snížení nebezpečných vlivů a stavů, zajistí dodržování standardních bezpečnostních předpisů. Jedná se zejména pravidelný úklid, obsluze elektroinstalace osobou poučenou, v údržbě, revizích a opravách elektroinstalace osobou kvalifikovanou.

V Písku, dne 4.1. 2022

Podpisy: