#### B. Technická zpráva

- Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

- Základní technické údaje

- Napěťová soustava 			3~ PEN, 50 Hz, 400 V / TN-C (přípojka EG-D)

- 3~ NPE, 50 Hz, 400 V / TN-S

- Ochrana před úrazem el. proudem

- dle ČSN 342000-4-41ed.2		- automatickým odpojením od zdroje

- - proud. chráničem – zásuvky, světlo koupelen

- - pospojením – koupelny, techh. místnost

- Instalovaný výkon			5 kW

- Roční spotřeba			cca 0,5MWhod

- Hlavní jistič				3B/20 A (požadovaný)

- Soudobost				cca 0,6

- Kategorie dodávky 			3 stupeň

- Měření el. energie			přímé v novém elektroměrovém rozváděči RE

- Výchozí podklady			- stavební výkresy

- - normy ČSN

- - požadavky investora

- Prostředí 				v celém objektu normální

- dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3  	koupelny - dle ČSN 332000-7-701, ed.2

- nebezpečné – venkovní prostory, bez SNV

- viz. Protokol o stanovení vlivů

Seznam použitých norem

- ČSN 33 0165			Značení vodičů barvami nebo číslicemi

- ČSN 33 2000-1ed2, 2009	Základní hlediska, stanovení základních charakteristik

- ČSN 33 2000-1ed2		Elektrické instalace nízkého napětí –

        - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2000-4-41ed2, 2018	Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-42ed2, 2018	Ochrana před účinky tepla

- ČSN 33 2000-4-43ed3		Ochrana před rušivým el.magnetckým rušením

- ČSN 33 2000-4-473		Opatření k ochraně proti nadproudům

- ČSN 33 2000-5-51ed.3 		Výběr a stavba elektrických zařízení

- ČSN 33 2000-5-52ed2		Výběr soustav a stavba

- ČSN 33 2000-5-523ed2 		Dovolené proudy v elektrických rozvodech

- ČSN 33 2000-5-534ed2		Výběr a stavba e. zařízení, Odpojování, spínání s řízení

- ČSN 33 2000-5-54ed3 		Uzemnění, ochr. vodiče a vodiče ochr. pospojování

- ČSN 33 2000-5-559ed2 		Výběr a stavba elektrických zařízení, světla a světel. instalace

- ČSN 33 2000-6			Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

- ČSN 33 2000-7-701ed2		Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701:

        - Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

- ČSN 3 2000-7-753ed2		řízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech, top. kabely a systémy

- ČSN 33 2130ed2		Elektrické instalace nízkého napětí

- ČSN 33 2312ed2		Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich

- ČSN 33 2180			Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

- ČSN 33 4010 (334010)		Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí

        - a nadproudu atmosférického původu

- ČSN EN 12464-1 		Osvětlení pracovních prostorů

- ČSN EN 50173 ed.2		Univerzální kabelážní systémy - Všeobecné požadavky

- ČSN EN 50174 ed.2		Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů x

- ČSN EN 50310 ed. 3		Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách

        - vybavených zařízením informační technologie

- ČSN EN 60529 (330330)	Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

- ČSN EN 60728-11 ed.2		Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby

        - - Část 11: Bezpečnost

- ČSN EN 62305-1až4		Ochrana před bleskem

- ČSN 73 4301/Z1		Obytné budovy

- ČSN 73 6005/Z4		Prostorové uspořádání sítí

- Technické řešení – elektroinstalace začíná stavbou nového typového elektroměrového pilíře RE,  vedle stávajícího sloupu venkovního vedení NN, fy EGD. Na sloup osadí oprávněná firma novou HDS, rozváděč RE se napojí z HDS kabelem CYKY-J 4x10 mm2. Z rozváděče RE se položí kabel CYKY-J 4x10 mm2 do okruhového rozváděče R1, umístěného ve skladu, m.č. 1.01.

Rozvody v dřevostavbě budou provedeny  standardně kabely a vodiči Cu s dvojitou izolací, uloženými ve vkládacích lištách. Spínače, zásuvky se umístí ve výšce 1,1 m, Veškeré zásuvky obsluhované laiky, jsou napájeny přes proudový chránič 30mA. Osvětlení skladů je taktéž napájeno přes proudový chránič 30mA. Pro zvýšení požární odolnosti domu je na vstupu R1 osazen proudový chránič 300mA.

Umělé osvětlení - provedeno jako celkové, intenzity osvětlení  Epk voleny dle ČSN EN 12464-1. Ovládání osvětlení je od vstupů. Údržba osvětlení spočívá v čistění svítidel a světelných zdrojů, výměně vyhořelých zdrojů, obnově a čistění povrchů a v běžné údržbě elektroinstalace. Výměna zdrojů uvažována individuelní s pravidelným 6 měsíčním čistěním zdrojů a svítidel. Vyhořelé LED likvidovat jako nebezpečný odpad zákonným způsobem.

Rozváděče - 	RE – pilíř plast/beton, schválený pro EGD, IP43/30, soustava TN-C-S				R1 – plast/ocep zapuštěný, s krytím min. IP30, soustava TN-C-S

Ochrana proti přepětí – na vstupu R1 je osazen kombinovaný svodič typu 1+2.

Zajištění příkonu el. energie u EG-D zajišťuje investor.

Ochrana před bleskem (LPS)

Základní údaje RD

Délka stavby						10,5 m

Šířka stavby						9,5 m

Výška stavby						3,8 m

Poloha stavby					okraj obce

Počet bouřkových dnů za rok			30

Nadmořská výška					cca 413 m n. mořem

Inženýrské sítě					NN

Systém ochrany před bleskem (LPS)		třída IV

Poloměr valivé koule				60 m

Velikost oka						max. 20 x 20 m

Oddělovací vzdálenost  „s“				vzduch 0,22 m

(pro H=5,6m)						beton, cihly 0,45 m

izolační tyč 0,30 m

Plocha základového zemniče			S = 99,75 m2

Střední poloměr plochy zemniče			re = √ S/π = 5,6 m

Kontrola pro třídu LPS	 III			l1 = 5m

dle obr.2 ČSN EN  602305-3 				re ≥ l1

Vypočtený odpor uzemnění			cca 805 Ω

(pro zeminu 400 ohm/m)

Úroveň rizika  CRL pro použití SPD		464 (přepěť. ochrana musí být)

- (350m kabel NN, 650m vzdušné v. 22kV)

- Na základě vyhodnocení rizika škod dle ČSN EN 62 305-2 je chráněný RD zařazen do III. třídy ochrany před bleskem.

- Ochrana před bleskem (LPS), bude provedena dle ČSN EN 62305, jako soustava hřebenová, uzemněná na nové uzemnění typu B, vytvořené uložením zemnicího pásku FeZn30/4 nastojato na dno výkopu, krytí pásku je cca 80cm zeminy. Okruhový zemnič se vyvede pro napojení hlavní ochranné přípojnice, (MET), svodů hromosvodu, okapovýho svodu a pro uzemnění kari sítí základové desky. Jímací soustava skladu se uzemní 3mi svody, opatřenými zkušební svorkou. Svody se označí pořadovým číslem a symbolem napojení.  Spoje v zemi, betonu se provedou pomocí svorek. Požadovaná hodnota uzemnění je max. 10ohmů. Přechody uzemnění zemina, beton, vzduch se zaizolují samovulkanizační páskou. Svody se u zkušební svorky opatří výstrahou: „Za bouřky dodržujte odstup 3m od svodu, jste v ohrožení života“. Z bezpečnostních důvodů by měla být rezistivita vrchní vrstvy terénu v okruhu 3m okolo svodu větší než 5kohm. To je např. asfalt tl. 5cm, nebo vrstva štěrku 15cm.

- Jímací vedení se provede vodičem AlMgSi průměru 8mm, uloženého na podpěrách dle typu krytiny, profilový plech.  Jímací vedení je kontrolováno pomocí valivé koule o poloměru 60m, zda se objekt nachází ochranném prostoru. V případě nemožnosti dodržené bezpečné vzdálenosti je nutno provést vyrovnání potenciálu s připojením na MET.

- Hlavní ochranná přípojnice (MET) se umístí pod rozvaděč R1, (sběrnice EPS1 v KO125) a připojí  se na ni přípojka NN, uzemnění objektu.

- Revize – se provádí během stavby – kontrola uložení kabeků a uzemnění ve výkopu, výchozí revize po instalaci bleskosvodu a elektroinstalace, pak periodické revize.

Zemní práce – budou prováděny technologií, (ručně, minibagr apod.) která umožňuje pokládku kabelů do výkopové rýhy bez nároků na zábor širokého okolí. Jednoduchá rekultivace je součástí zemních prací, tj. při výkopech bude sejmuta vrstva ornice (drn), která bude oddělena od spodní zeminy a při záhozu uložena zpět jako poslední vrstva. Zemina kabelové rýhy se při záhozu hutní po vrstvách cca 20cm. V konečné fázi bude terén upraven do původního, popřípadě náležitého stavu.

# Vstupy do objektu, zajištění proti vnikání vody – vstupy do objektu (nebyli-li již stavbou dříve připraveny) budou vrtány a utěsněny pěnou.

Před zahájením výkopových prací zajistí prováděcí firma  vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a zajistí odborný dozor při výkopových pracích, vč. koordinace s pokládkou ostatních přípojek!  Vyjádření jednotlivých majitelů a správců sítí je v dokladové části dokumentace stavby.

Zařízení měření a regulace – neřešeno.

## Zařízení slaboproudé elektrotechniky - neřešeno

## Poznámky projektanta

- Technická zpráva je nedílnou součástí výkresové projektové dokumentace a vzájemně se doplňují. Dokumentace nemá vyčerpávající charakter vzhledem k charakteru stavby a stupně dokumentace, a proto dodavatel je povinen provést všechny práce k úplnému a zdárnému dokončení díla a jeho řádného fungování, a to mez jinými:

- Pracovník, který bude provádět obsluhu el. zařízení, musí mít kvalifikaci alespoň „Pracovník poučený“ ve smyslu  čl. 33 ČSN 34 3100. Pracovník, který bude provádět opravu a údržbu  el. zařízení, musí mít kvalifikaci alespoň „Pracovník znalý“ ve smyslu čl. 34  ČSN 34 3100.

- - Dokumentace je provedena v rozsahu pro stavební povolení.

- - Při realizaci instalaci upravit dle případného návrhu interiérů, požadavků investora.

- -  Stavba musí být zajištěna odborným stavebním - technickým dozorem.

- - Dodavatel zajistí úklid staveniště a likvidaci odpadu zákonným způsobem.

- Dodavatel zajistí zřízení zábran a předepsaných bezpečnostních opatření nutných k práci svých zaměstnanců a ostatních osob na stavbě. Odstranění a úklid zábran a bezpečnostních opatření po ukončení dodavatelských prací.

- Dodavatel zajistí uvedení díla do provozu vč. zkoušek  a revizí vč. případných oprav vadných, nebo poškozených částí. Zednické práce, tj. veškeré sekání, průrazy stropů a jakékoli stavební úpravy je nutno provádět tak, aby nemohla být narušena statika objektu.  Poškozené části stavby uvést do původního, popř. náležitého stavu.

- ČSN 33 1310ed.2 - Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace s účinností od 10/2009 v čl. 7.5 předepisují: 
Prokazatelné poučení o správném a bezpečném užívání elektrické instalace při používání elektrické instalace laiky musí být předáno odběrateli nejpozději při uzavírání dohody o odběru elektrické energie.

- Majitel, popř. uživatel je seznámen dodavatelem se zkoušením proudových chráničů v intervalech dle návodu výrobce. Většinou 1x měsíčně.

- Projektová  dokumentace  je vypracována podle vyhlášky č. 499/2006 přílohy č. 5 pro ohlášení a stavební povolení a neslouží  jinému účelu. V případě, že tato dokumentace bude použita pro realizaci stavby, přebírá veškerou odpovědnost dodavatel stavby a stavebník.

- Dodavatel po dokončení elektromontážních prací předá investorovi dokumentaci skutečného provedení stavby, vč. revize elektro a hromosvodu.

- http://www.hzscr.cz/clanek/jak-se-chovat-behem-bourky-a-jak-ochranit-obydli-pred-uderem-blesku.aspx

Přílohy:	Vzor instalace hromosvodu

Seznam materiálu

Protokol o stanovení vlivů

Výpočet rizika