## Dům seniorů - kuchyně
TABULKA HLAVNÍCH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Projekt: | Dům seniorů Břeclav - přístavba kuchyně
Vypracoval: | Ing. Jaroslav Kofroň
Stupeň PD: | DPS
Datum: | 2018-07-27
[14 empty] | Σ ÚT | Σ CHL | Σ EL
Zařízení |  | Množství | Vzduchový výkon | Externí tlak | Výměníky |  | Elektrické parametry |  |  |  | Napájí a zapojuje / Ovládá |  | Poznámka
Pozice | Typ zařízení | ks | Přívod (m3/h) | Přívod (Pa) | Topný výkon (kW) | Chladící výkon (kW) | Napětí | Příkon | Proud | Startovací proud |  | Hmotnost (kg) | Účel zařízení
Umístění | Popis zařízení |  | Odtah (m3/h) | Odtah (Pa) | Parametry výměníku | Parametry výměníku | V / Hz | kW | A | A |  | Rozměr (mm) | Způsob dimenzování
VZT 01 - Větrání WC zam. v 1.NP
1.1 | Potrubní ventilátor PRIO 160EC POTI | 1 | [8 empty] | EI/El | 1.6 | Větrání WC; EI zajistí spouštění pohybovými čidly nebo světly a ručně + doběh
podhled WC | Radiální ventilátor do kruhového potrubí s pláštěm z kompozitního materiálu; ochrana motoru je zabudována v elektronice motoru |  | 185 | 200 |  |  | 230 / 50 | 0.077 | 0.659 |  |  | DN 160 |  |  |  | 0.077
VZT 02 - Větrání šatny a WC v 1.NP
2.1 | Potrubní ventilátor PRIO 160EC POTI | 1 | [8 empty] | EI/El | 1.6 | Větrání WC; EI zajistí spouštění pohybovými čidly nebo světly a ručně + doběh
podhled WC | Radiální ventilátor do kruhového potrubí s pláštěm z kompozitního materiálu; ochrana motoru je zabudována v elektronice motoru |  | 230 | 200 |  |  | 230 / 50 | 0.077 | 0.659 |  |  | DN 160 |  |  |  | 0.077
VZT 03 - Větrání skladu I v 1.NP
3.1 | Potrubní ventilátor PRIO 200EC POTI | 1 | [8 empty] | EI/El | 2.4 | Větrání skladu; EI zajistí ovládání termostatem a ručně + doběh
pod stropem skladu | Radiální ventilátor do kruhového potrubí s pláštěm z kompozitního materiálu; ochrana motoru je zabudována v elektronice motoru |  | 780 | 200 |  |  | 230 / 50 | 0.117 | 0.921 |  |  | DN 200 |  |  |  | 0.117
VZT 04 - Větrání skladu II v 1.NP
4.1 | Potrubní ventilátor PRIO 250EC-L POTI | 1 | [8 empty] | EI/El | 3.1 | Větrání skladu; EI zajistí ovládání termostatem a ručně + doběh
pod stropem skladu | Radiální ventilátor do kruhového potrubí s pláštěm z kompozitního materiálu; ochrana motoru je zabudována v elektronice motoru |  | 1350 | 200 |  |  | 230 / 50 | 0.171 | 1.17 |  |  | DN 250 |  |  |  | 0.171
4.10 | Lamelová požární klapka FDML 500x500-.40-TPM 130/17 | 1 | 675 |  |  |  | 230 / 50 | 0.005 | 0.004 |  | EI / EPS (MaR - pouze monitoring) |  | Přívod vzduchu, zavřeno v případě požáru |  |  | 0.005
nad podlahou 1.NP | Lamelová požární klapka se servopohonem BFL 230-T + 2 mřížky | [10 empty] | 500x500
4.11 | Lamelová požární klapka FDML 500x500-.40-TPM 130/17 | 1 | 675 |  |  |  | 230 / 50 | 0.005 | 0.004 |  | EI / EPS (MaR - pouze monitoring) |  | Přívod vzduchu, zavřeno v případě požáru |  |  | 0.005
nad podlahou 1.NP | Lamelová požární klapka se servopohonem BFL 230-T + 2 mřížky | [10 empty] | 500x500
VZT 05 - Větrání místn. na rozloučenou v 1.NP
5.1 | Potrubní ventilátor PRIO 160EC POTI | 1 | [8 empty] | EI/El | 1.6 | Větrání místnosti; EI zajistí spouštění pohybovými čidly nebo světly a ručně + doběh
podhled místnosti | Radiální ventilátor do kruhového potrubí s pláštěm z kompozitního materiálu; ochrana motoru je zabudována v elektronice motoru |  | 525 | 200 |  |  | 230 / 50 | 0.077 | 0.659 |  |  | DN 160 |  |  |  | 0.077
5.10 | Lamelová požární klapka FDML 500x500-.40-TPM 130/17 | 1 | 525 |  |  |  | 230 / 50 | 0.005 | 0.004 |  | EI / EPS (MaR - pouze monitoring) |  | Přívod vzduchu, zavřeno v případě požáru |  |  | 0.005
nad podlahou 1.NP | Lamelová požární klapka se servopohonem BFL 230-T + 2 mřížky | [10 empty] | 500x500
VZT 06 - Větrání šaten Ž+M v 2.NP
6.1 | Kompaktní VZT jednotka s deskovým protiproudým rekuperátorem a teplovodním ohřevem VERSO-CF-1300-F-WDH-R1-M5/M5-C5.1-X | 1 | 1200 | 220 | 1.8 |  | 400/50 | 0.38 | 2.5 |  | MaR/MaR | 175 | Přívod vzduchu do šaten, ohřívač teplovodní dimenzován na 1200 m3/h čerstvého vzduchu při vnější teplotě -15°C a teplotě přívodu +24°C, při použití deskového rekuperátoru; | 1.8 |  | 0.38
sklad dílny 1.20 v 1.NP | Kompaktní jednotka pro instalaci pod strop ve vnitřním provedení s deskovým protiproudým rekuperátorem a teplovodním ohřevem. Přívodní část: uzavírací klapka na servo (LM24-dodávka VZT), vzduchový filtr compactFilter, třída filtrace M5; deskový výměník tepla GS45-800; vodní ohřívač vzduchu DH-315; ventilátor EC R3G 250-RO40-78; odvodní část: vzduchový filtr compactFilter, třída filtrace M5; ventilátor EC R3G 250-RO40-78, uzavírací klapka na servo (LM24-dodávka VZT); ovládání KOMFOVENT C5.1; |  | 1200 | 220 | vodní výměník 60/40°C; tlaková ztráta 2,99 kPa; připojení R1/2" |  | 400/50 | 0.38 | 2.5 |  |  | 1650x1100 x527(v) |  |  |  | 0.38
6.10 | Požární klapka PKTM 90-C 315x250.40 TPM 018/01 | 1 | 1200 |  |  |  | 230 / 50 | 0.005 | 0.004 |  | EI / EPS (MaR - pouze monitoring) | 16 | Přívod vzduchu, zavřeno v případě požáru |  |  | 0.005
nad podlahou 2.NP | Požární klapka se servopohonem BFL 230-T | [10 empty] | 315x250
6.11 | Požární klapka PKTM 90-C 400x200.40 TPM 018/01 | 1 | [8 empty] | EI / EPS (MaR - pouze monitoring) | 16 | Odvod vzduchu, zavřeno v případě požáru |  |  | 0.005
nad podlahou 2.NP | Požární klapka se servopohonem BFL 230-T |  | 1200 |  |  |  | 230 / 50 | 0.005 | 0.004 |  |  | 400x200
VZT 10 - Větrání WC + úklid v 2.NP
10.1 | Potrubní ventilátor PRIO 160EC POTI | 1 | [8 empty] | EI/El | 1.6 | Větrání WC; EI zajistí spouštění pohybovými čidly nebo světly a ručně + doběh
podhled WC | Radiální ventilátor do kruhového potrubí s pláštěm z kompozitního materiálu; ochrana motoru je zabudována v elektronice motoru |  | 340 | 200 |  |  | 230 / 50 | 0.077 | 0.659 |  |  | DN 160 |  |  |  | 0.077
VZT 11 - Větrání kuchyně v 2.NP
11.1 | Sestavná obousměrná větrací jednotka AeroMaster XP ATYP - výška 17, šířka 28 | 1 | 16560 | 350 | 61 | 116.1 | 400 / 50 | 11 | 21.35 |  | MaR/MaR | 2534 | Větrání kuchyně; ohřívač dimenzován na 16560 m3/h čerstvého vzduchu při venkovní teplotě -15°C, teplotě za rekuperátorem +12,0°C a teplotě za ohřívačem +23°C; chladič dimenzován z teploty +32°C a 40% r.v. na teplotu za chladičem +16°C a 88,3% r.v. | 61 | 116.1 | 11
strojovna VZT v 1.NP | sestava ve vnitřním provedení pro přívod a odtah vzduchu nad sebou; přívod: uzavírací klapka na servo (bez serva), filtrační komora F7, deskový rekuperátor, směšovací komora, ventilátor s frekvenčním měničem (FM - dodávka M+R), teplovodní ohřívač 80/60°C; přímý výparník 4 okruhový, eliminátor kapek a kondenzátní vana; odtah: tukový předfiltr G3, filtr M5, ventilátor s frekvenčním měničem (FM - dodávka M+R), směšovací komora (viz přívod), odvodní část deskového rekuperátoru, výfuková komora s uzavírací klapkou na servo (bez serva); akustický výkon 74,0 dB(A); |  | 16560 | 400 | vodní výměník 80/60°C; tlaková ztráta 2,1 kPa; připojení DN50 | přímý výparník; freon R410A (mix); připojení 4x 28/35mm; výparná teplota +6°C; | 400 / 50 | 11 | 21.35 |  |  | 5551x1775x2180(v) |  |  |  | 11
11.2 | Kuchyňská digestoř nerezová odsávací, dvouřadá, závěsná 6,4x2,4m (rozměrový ATYP) | 1 | [8 empty] | EI/EI | 524 | odtah vzduchu z varny; osvětlení bude spouštěno současně s osvětlením místnosti; |  |  | 0
varna K.9 - gastro položka 132 | Nerezový kuchyňský zákryt typu STANDARD, s 16 ks kazetových tukových filtrů 400x400 mm s vícevrstevného tahokovu s účinností záchytu až 88%, se zářivkovým osvětlením 2x72W/230V s připojovací svorkovnicí; 2 odsávací hrdla obdélníkového průřezu 500x400 mm umístěné shora; závěsy pomocí tyčí M10; odvod kondenzátu 4x DN25; (dodávka VZT) |  | 8160 | 70 |  |  | 230 / 50 | 0.144 |  |  |  | 6400x2400x465(v) |  |  |  | 0.144
11.3 | Kuchyňská digestoř nerezová odsávací, dvouřadá, závěsná 2,8x1,5m (rozměrový ATYP) | 1 | [8 empty] | EI/EI | 141 | odtah vzduchu z varny; osvětlení bude spouštěno současně s osvětlením místnosti; |  |  | 0
varna K.9 - gastro položka 133 | Nerezový kuchyňský zákryt typu STANDARD, s 4 ks kazetových tukových filtrů 400x400 mm s vícevrstevného tahokovu s účinností záchytu až 88%, se zářivkovým osvětlením 2x72W/230V s připojovací svorkovnicí; 2 odsávací hrdla obdélníkového průřezu 400x200 mm umístěné shora; závěsy pomocí tyčí M10; odvod kondenzátu 2x DN25; (dodávka VZT) |  | 2100 | 65 |  |  | 230 / 50 | 0.144 |  |  |  | 2800x1500x465(v) |  |  |  | 0.144
11.4 | Kuchyňská digestoř nerezová odsávací, dvouřadá, závěsná 2,4x1,5m (rozměrový ATYP) | 1 | [8 empty] | EI/EI | 122 | odtah vzduchu z varny; osvětlení bude spouštěno současně s osvětlením místnosti; |  |  | 0
vařené maso K.8 - gastro položka 65 | Nerezový kuchyňský zákryt typu STANDARD, s 4 ks kazetových tukových filtrů 400x400 mm s vícevrstevného tahokovu s účinností záchytu až 88%, se zářivkovým osvětlením 2x72W/230V s připojovací svorkovnicí; 1 odsávací hrdlo obdélníkového průřezu 500x200 mm umístěné shora; závěsy pomocí tyčí M10; odvod kondenzátu 2x DN25; (dodávka VZT) |  | 1950 | 65 |  |  | 230 / 50 | 0.144 |  |  |  | 2400x1500x465(v) |  |  |  | 0.144
11.5 | Kuchyňská digestoř nerezová odsávací, dvouřadá, závěsná 2,1x1,4m (rozměrový ATYP) | 1 | [8 empty] | EI/EI | 108 | odtah vzduchu z varny; osvětlení bude spouštěno současně s osvětlením místnosti; |  |  | 0
těsto K.5 - gastro položka 117 | Nerezový kuchyňský zákryt typu STANDARD, s 4 ks kazetových tukových filtrů 400x400 mm s vícevrstevného tahokovu s účinností záchytu až 88%, se zářivkovým osvětlením 2x72W/230V s připojovací svorkovnicí; 1 odsávací hrdlo obdélníkového průřezu 400x200 mm umístěné shora; závěsy pomocí tyčí M10; odvod kondenzátu 2x DN25; (dodávka VZT) |  | 1620 | 60 |  |  | 230 / 50 | 0.144 |  |  |  | 2100x1500x465(v) |  |  |  | 0.144
11.10 | Požární klapka PKTM 90-C 1400x500.40 TPM 018/01 | 1 | 16560 |  |  |  | 230 / 50 | 0.008 | 0.005 |  | EI / EPS (MaR - pouze monitoring) | 53 | Přívod vzduchu, zavřeno v případě požáru |  |  | 0.008
pod stropem strojovny VZT | Požární klapka se servopohonem BF 230-T | [10 empty] | 1400x500
11.11 | Požární klapka PKTM 90-C 1400x500.40 TPM 018/01 | 1 | [8 empty] | EI / EPS (MaR - pouze monitoring) | 53 | Odvod vzduchu, zavřeno v případě požáru |  |  | 0.008
pod stropem strojovny VZT | Požární klapka se servopohonem BF 230-T |  | 16560 |  |  |  | 230 / 50 | 0.008 | 0.005 |  |  | 1400x500
11.20 | Lamelová požární klapka FDML 300x300-.40-TPM 130/17 | 1 | 230 |  |  |  | 230 / 50 | 0.005 | 0.004 |  | EI / EPS (MaR - pouze monitoring) |  | Přívod vzduchu, zavřeno v případě požáru |  |  | 0.005
nad podlahou 2.NP místn. 2.21 | Lamelová požární klapka se servopohonem BFL 230-T + 2 mřížky | [10 empty] | 300x300
11.21 | Lamelová požární klapka FDML 300x300-.40-TPM 130/17 | 1 | 250 |  |  |  | 230 / 50 | 0.005 | 0.004 |  | EI / EPS (MaR - pouze monitoring) |  | Přívod vzduchu, zavřeno v případě požáru |  |  | 0.005
nad podlahou 2.NP místn. 2.22 | Lamelová požární klapka se servopohonem BFL 230-T + 2 mřížky | [10 empty] | 300x300
11.22 | Lamelová požární klapka FDML 300x300-.40-TPM 130/17 | 1 | 200 |  |  |  | 230 / 50 | 0.005 | 0.004 |  | EI / EPS (MaR - pouze monitoring) |  | Přívod vzduchu, zavřeno v případě požáru |  |  | 0.005
nad podlahou 2.NP místn. 2.23+2.24 | Lamelová požární klapka se servopohonem BFL 230-T + 2 mřížky | [10 empty] | 300x300
11.50 | Venkovní kondenzační jednotka PUHZ-ZRP250YKA | 1 | 8400 |  | 31,5* | 28,0* | 400 / 50 | 8.34 | 11.5 |  | EI / MaR | 141 | Chlazení kuchyně; provoz bude řídit M+R; | 31,5* | 28,0* | 8.34
fasáda objektu | Vzduchem chlazená venkovní kondenzační jednotka s chladivem R410a pro přímý výparník VZT jednotky (propojeno Cu potrubím); 1 hermetický scroll komresor, 1 chladící okruh, inverter, výparná teplota 7°C; včetně řídicí elektroniky PAC-IF013 B-E s integrovaným ModBus rozhraním; řídící signál 0-10V; řízení výkonu; |  |  |  | topný výkon při reverzaci chodu při venkovní teplotě +7°C | přímý výparník; freon R410A (mix); |  |  |  | jištění 32A |  | 1050x330 x1338(v)
11.51-53 | Venkovní kondenzační jednotka PUHZ-ZRP250YKA | 3 | 8400 |  | 31,5* | 28,0* | 400 / 50 | 8.34 | 11.5 |  | EI / MaR | 141 | Chlazení kuchyně; provoz bude řídit M+R; | 94,5* | 84* | 25.02
fasáda objektu | Vzduchem chlazená venkovní kondenzační jednotka s chladivem R410a pro přímý výparník VZT jednotky (propojeno Cu potrubím); 1 hermetický scroll komresor, 1 chladící okruh, inverter, výparná teplota 7°C; včetně řídicí elektroniky PAC-SIF013 B-E s integrovaným ModBus rozhraním; řídící signál 0-10V; řízení výkonu; |  |  |  | topný výkon při reverzaci chodu při venkovní teplotě +7°C | přímý výparník; freon R410A (mix); |  |  |  | jištění 32A |  | 1050x330 x1338(v)
VZT 12 - Větrání WC kuchyně v 2.NP
10.1 | Potrubní ventilátor PRIO 160EC POTI | 1 | [8 empty] | EI/El | 1.6 | Větrání WC; EI zajistí spouštění pohybovými čidly nebo světly a ručně + doběh
podhled WC | Radiální ventilátor do kruhového potrubí s pláštěm z kompozitního materiálu; ochrana motoru je zabudována v elektronice motoru |  | 210 | 200 |  |  | 230 / 50 | 0.077 | 0.659 |  |  | DN 160 |  |  |  | 0.077
VZT 20 - Chlazení školící místnosti v 1.NP
20.1 | Split systém inverter s funkcí tepelného čerpadla SLZ-KA35VAL + SUZ-KA35VA | 2 |  |  | 4,0* | 3.5 | 230 / 50 | 1.087 | 4.9 |  | EI / VZT | 20+35 | Chlazení místnosti; vnitřní kazetová jednotka 570x570x235(v), vnější jednotka 800x285x550(v); EI zapojuje vnější jednotku na střeše; | 8,0* | 7 | 2.174
podhled místnosti | Split systém s vnitřní kazetovou jednotkou, venkovní jednotkou (propojeno Cu potrubím) a IR dálkovým ovladačem; |  |  |  | tepelné čerpadlo | přímý výparník |  |  |  | jištění 10A |  | viz. poznámka
VZT 21 - Chlazení admin. kuchyně v 2.NP
21.1 | Split systém inverter s funkcí tepelného čerpadla SLZ-KA25VAL + SUZ-KA25VA | 1 |  |  | 3,2* | 2.5 | 230 / 50 | 0.82 | 3.5 |  | EI / VZT | 20+30 | Chlazení místnosti; vnitřní kazetová jednotka 570x570x235(v), vnější jednotka 800x285x550(v); EI zapojuje vnější jednotku na střeše; | 3,2* | 2.5 | 0.82
podhled místnosti | Split systém s vnitřní kazetovou jednotkou, venkovní jednotkou (propojeno Cu potrubím) a IR dálkovým ovladačem; |  |  |  | tepelné čerpadlo | přímý výparník |  |  |  | jištění 10A |  | viz. poznámka
VZT 22 - Chlazení admin. skladu v 2.NP
22.1 | Split systém inverter s funkcí tepelného čerpadla SLZ-KA35VAL + SUZ-KA35VA | 1 |  |  | 4,0* | 3.5 | 230 / 50 | 1.087 | 4.9 |  | EI / VZT | 20+35 | Chlazení místnosti; vnitřní kazetová jednotka 570x570x235(v), vnější jednotka 800x285x550(v); EI zapojuje vnější jednotku na střeše; | 4,0* | 3.5 | 1.087
podhled místnosti | Split systém s vnitřní kazetovou jednotkou, venkovní jednotkou (propojeno Cu potrubím) a IR dálkovým ovladačem; |  |  |  | tepelné čerpadlo | přímý výparník |  |  |  | jištění 10A |  | viz. poznámka
VZT 23 - Chlazení kanc. kuchyně v 2.NP
23.1 | Split systém inverter s funkcí tepelného čerpadla SLZ-KA25VAL + SUZ-KA25VA | 1 |  |  | 3,2* | 2.5 | 230 / 50 | 0.82 | 3.5 |  | EI / VZT | 20+30 | Chlazení místnosti; vnitřní kazetová jednotka 570x570x235(v), vnější jednotka 800x285x550(v); EI zapojuje vnější jednotku na střeše; | 3,2* | 2.5 | 0.82
podhled místnosti | Split systém s vnitřní kazetovou jednotkou, venkovní jednotkou (propojeno Cu potrubím) a IR dálkovým ovladačem; |  |  |  | tepelné čerpadlo | přímý výparník |  |  |  | jištění 10A |  | viz. poznámka
VZT 24 - Chlazení denní místnosti v 2.NP
24.1 | Split systém inverter s funkcí tepelného čerpadla SLZ-KA25VAL + SUZ-KA25VA | 1 |  |  | 3,2* | 2.5 | 230 / 50 | 0.82 | 3.5 |  | EI / VZT | 20+30 | Chlazení místnosti; vnitřní kazetová jednotka 570x570x235(v), vnější jednotka 800x285x550(v); EI zapojuje vnější jednotku na střeše; | 3,2* | 2.5 | 0.82
podhled místnosti | Split systém s vnitřní kazetovou jednotkou, venkovní jednotkou (propojeno Cu potrubím) a IR dálkovým ovladačem; |  |  |  | tepelné čerpadlo | přímý výparník |  |  |  | jištění 10A |  | viz. poznámka
VZT 30 - Větrání kanceláří v 3.NP
30.1 | Kompaktní VZT jednotka s deskovým protiproudým rekuperátorem a teplovodním ohřevem VERSO-CF-1300-F-WDH-R1-M5/M5-C5.1-X | 1 | 1040 | 220 | 1.5 |  | 400/50 | 0.38 | 2.5 |  | MaR/MaR | 175 | Přívod vzduchu do kanceláří, ohřívač teplovodní dimenzován na 1040 m3/h čerstvého vzduchu při vnější teplotě -15°C a teplotě přívodu +24°C, při použití deskového rekuperátoru; | 1.5 |  | 0.38
Chodba 3.02 v 3.NP | Kompaktní jednotka pro instalaci pod strop ve vnitřním provedení s deskovým protiproudým rekuperátorem a teplovodním ohřevem. Přívodní část: uzavírací klapka na servo (LM24-dodávka VZT), vzduchový filtr compactFilter, třída filtrace M5; deskový výměník tepla GS45-800; vodní ohřívač vzduchu DH-315; ventilátor EC R3G 250-RO40-78; odvodní část: vzduchový filtr compactFilter, třída filtrace M5; ventilátor EC R3G 250-RO40-78, uzavírací klapka na servo (LM24-dodávka VZT); ovládání KOMFOVENT C5.1; |  | 940 | 220 | vodní výměník 60/40°C; tlaková ztráta 2,57 kPa; připojení R1/2" |  | 400/50 | 0.38 | 2.5 |  |  | 1650x1100 x527(v) |  |  |  | 0.38
VZT 31 - Větrání WC v 3.NP
31.1 | Potrubní ventilátor PRIO 160EC POTI | 1 | [8 empty] | EI/El | 1.6 | Větrání WC; EI zajistí spouštění pohybovými čidly nebo světly a ručně + doběh
podhled WC | Radiální ventilátor do kruhového potrubí s pláštěm z kompozitního materiálu; ochrana motoru je zabudována v elektronice motoru |  | 240 | 200 |  |  | 230 / 50 | 0.077 | 0.659 |  |  | DN 160 |  |  |  | 0.077
VZT 40 - Chlazení kanceláře 3.10
40.1 | Split systém inverter s funkcí tepelného čerpadla SLZ-KA25VAL + SUZ-KA25VA | 1 |  |  | 3,2* | 2.5 | 230 / 50 | 0.82 | 3.5 |  | EI / VZT | 20+30 | Chlazení místnosti; vnitřní kazetová jednotka 570x570x235(v), vnější jednotka 800x285x550(v); EI zapojuje vnější jednotku na střeše; | 3,2* | 2.5 | 0.82
podhled místnosti | Split systém s vnitřní kazetovou jednotkou, venkovní jednotkou (propojeno Cu potrubím) a IR dálkovým ovladačem; |  |  |  | tepelné čerpadlo | přímý výparník |  |  |  | jištění 10A |  | viz. poznámka
VZT 41 - Chlazení zasedačky 3.09
41.1 | Split systém inverter s funkcí tepelného čerpadla SLZ-KA35VAL + SUZ-KA35VA | 1 |  |  | 4,0* | 3.5 | 230 / 50 | 1.087 | 4.9 |  | EI / VZT | 20+35 | Chlazení místnosti; vnitřní kazetová jednotka 570x570x235(v), vnější jednotka 800x285x550(v); EI zapojuje vnější jednotku na střeše; | 4,0* | 3.5 | 1.087
podhled místnosti | Split systém s vnitřní kazetovou jednotkou, venkovní jednotkou (propojeno Cu potrubím) a IR dálkovým ovladačem; |  |  |  | tepelné čerpadlo | přímý výparník |  |  |  | jištění 10A |  | viz. poznámka
VZT 42 - Chlazení kanceláře 3.12
42.1 | Split systém inverter s funkcí tepelného čerpadla SLZ-KA50VAL + SUZ-KA50VA | 1 |  |  | 5,0* | 4.6 | 230 / 50 | 1.55 | 8 |  | EI / VZT | 20+54 | Chlazení místnosti; vnitřní kazetová jednotka 570x570x235(v), vnější jednotka 840x330x880(v); EI zapojuje vnější jednotku na střeše; | 5,0* | 4.6 | 1.55
podhled místnosti | Split systém s vnitřní kazetovou jednotkou, venkovní jednotkou (propojeno Cu potrubím) a IR dálkovým ovladačem; |  |  |  | tepelné čerpadlo | přímý výparník |  |  |  | jištění 20A |  | viz. poznámka
VZT 43 - Chlazení kanceláře 3.08
43.1 | Split systém inverter s funkcí tepelného čerpadla SLZ-KA35VAL + SUZ-KA35VA | 1 |  |  | 4,0* | 3.5 | 230 / 50 | 1.087 | 4.9 |  | EI / VZT | 20+35 | Chlazení místnosti; vnitřní kazetová jednotka 570x570x235(v), vnější jednotka 800x285x550(v); EI zapojuje vnější jednotku na střeše; | 4,0* | 3.5 | 1.087
podhled místnosti | Split systém s vnitřní kazetovou jednotkou, venkovní jednotkou (propojeno Cu potrubím) a IR dálkovým ovladačem; |  |  |  | tepelné čerpadlo | přímý výparník |  |  |  | jištění 10A |  | viz. poznámka
VZT 44 - Chlazení kanceláře 3.13
44.1 | Split systém inverter s funkcí tepelného čerpadla SLZ-KA25VAL + SUZ-KA25VA | 1 |  |  | 3,2* | 2.5 | 230 / 50 | 0.82 | 3.5 |  | EI / VZT | 20+30 | Chlazení místnosti; vnitřní kazetová jednotka 570x570x235(v), vnější jednotka 800x285x550(v); EI zapojuje vnější jednotku na střeše; | 3,2* | 2.5 | 0.82
podhled místnosti | Split systém s vnitřní kazetovou jednotkou, venkovní jednotkou (propojeno Cu potrubím) a IR dálkovým ovladačem; |  |  |  | tepelné čerpadlo | přímý výparník |  |  |  | jištění 10A |  | viz. poznámka
VZT 45 - Chlazení kanceláře 3.14
45.1 | Split systém inverter s funkcí tepelného čerpadla SLZ-KA35VAL + SUZ-KA35VA | 1 |  |  | 4,0* | 3.5 | 230 / 50 | 1.087 | 4.9 |  | EI / VZT | 20+35 | Chlazení místnosti; vnitřní kazetová jednotka 570x570x235(v), vnější jednotka 800x285x550(v); EI zapojuje vnější jednotku na střeše; | 4,0* | 3.5 | 1.087
podhled místnosti | Split systém s vnitřní kazetovou jednotkou, venkovní jednotkou (propojeno Cu potrubím) a IR dálkovým ovladačem; |  |  |  | tepelné čerpadlo | přímý výparník |  |  |  | jištění 10A |  | viz. poznámka
pozn.: | parametry jsou uvedené vždy pro jeden ks VZT zařízení
[14 empty] | 64.3 | 154.2 | 70.434
CELKEM |  |  |  |  | 65 kW | 155 kW |  | 71 kW